超五类钢丝铠装网线技术规格书

- 执行标准：YD/T1019-2001

- 产品名称及型号规格

- 产品名称：超五类钢丝铠装网线

- 电缆型号和规格：HSYV5E-32  4×2×0.5mm

- 导体材料和结构

导体采用1/0.5mm无氧铜丝偏差±0.02mm

- 绝缘芯线构造及颜色

- 绝缘线芯数量：8芯（4对）

- 颜色：白（蓝）蓝，白（橙）橙，白（绿）绿，白（棕）棕

- 绝缘材料：高密度聚乙烯

- 绝缘外径：0.8±0.02mm

- 钢丝铠装材料和结构

- 钢丝采用1.0mm镀锌钢丝，16根缠绕细钢丝铠装。

- 护套材料及颜色

- 采用灰色（可以根据需要采用任意颜色）阻燃聚氯乙烯护套。

- 成品电缆特性

- 成品电缆直径:9.5mm±0.5mm

- 弯曲半径：小于电缆直径的15倍

- 电缆的近似重量：201.9kg/km

- 结构图

- 测试电压

导体间DC1.0KV/1min

- 电缆的使用温度

温度范围：-20℃-60℃

安装温度不低于0摄氏度

十、电气性能

1.单根导体直流电阻最大值9.5Ω/100m

2.20摄氏度时绝缘电阻大于等于5000MΩ

3.工作电容最大值5.6nf/100m

4.特性阻抗（at1MHZ-100MHZ）100±15%

5.转移阻抗at1MHZ和10MHZ时为50mΩ/m和100mΩ/m

6.衰减at1-100MHZ

At1/4/10/16/20/31.25/62.5/100MHZ

≤（3.2/6/9.5/12.1/13.6/17.1/24.8/32.0）dB/100m

十一、近端串音衰减at1-100MHZ

At1/4/10/16/20/31.25/62.5/100MHZ

≥65.3/56.3/50.3/47.2/45.8/42.9/38.4/35.3dB