XZK―1型振动监控仪

使

用

说

明

书

上 海 苏 特 电 气 有 限 公 司

XZK―1型振动监控仪使用说明书

一、概述：

XZK―1型振动监控仪适用各种机械设备长期在线监控，可任意设定振动监控参数，实时数字显示振动速度（既振动烈度）的量值。被监控设备的振动信号量值超限后，经过一段延迟时间，仪表二阶声光报警，超振跳闸保护。

本仪器具有以下的特点：

1．本仪器采用的振动传感器是磁电式速度传感器，该传感器基于电磁感应原理，其内部无需电源，线圈阻抗较低，输出电压高，抗干扰性强。

2．仪器采用先进的微电脑芯片及技术，减少了体积，提高可靠性。

3．具备90-260VAC宽范围输入的电源电压。采用开关电源设计，极大地减轻仪器重量。

4．仪器可以任意键入振动的预警值、振动的报警值以及延迟时间。所有这些参数的保留不会因断电而消失。

5．仪器内部设有看门狗定时器能对系统起到保护作用并提高芯片本身的抗干扰能力，使仪器工作更可靠。

6．采用数字校正系统及自校准技术，测量精确稳定，消除了温漂和时漂引起的测量误差。

7．仪器外观大方，配有0.8英寸高亮数码管，数字显示清晰稳定。

二、主要技术指标：

1．转速适用范围： 450∽10000转∕分

2．振动速度测量范围： 0∽50mm∕s

3．速度值显示误差：  < 5%

4．报警延迟时间：  1∽200秒  任意设定

5．报警形式：     一阶或二阶声光报警

6．报警输出形式： 继电器常开或常闭

7．继电器容量：  220V AC 3A    24V DC 5A

8．传感器类型： 磁电式速度传感器

9．传感器外型尺寸：φ32×70 mm

10．仪器外型尺寸： 160×80×125 mm （宽×高×深）

11．开孔尺寸：  152+1×76+1   mm

12．使用环境：温度0∽50℃  湿度≤85℅ 避免强腐蚀气体。

13．仪器重量：       ≤500g

14. 仪器工作电源：  交流 220V

三、电路原理：

由速度传感器拾取机械设备振动信号，加到仪器的输入端。归一化电路把信号进一步归一、放大。利用线性检波电路把速度交流信号变为直流信号。模拟量的直流信号经过A∕D变换为数字量信号送入微处理器，微处理器计算出的速度量值送数码管显示。各种控制用的设定值由按键键入，微处理器将测量值与设定值相比较，经过一段延迟时间后，送出开关信号，用于控制报警灯的亮启，以及继电器的跳闸。

- 三、仪器面板说明：

- AL1—报警灯

- AL2—预警灯

- SET—设定键

- < —移位键

5．∧— +1键

6．∨— -1键

五、仪器后面板接线：

16、15端接振动传感器，16端为信号，15端为地线。

20、21、22端为报警继电器的常开和常闭触头。20端为中心头，20、21为继电器的常开端，20、22为继电器的常闭端

23、24端接交流220V电源。

五、操作方法：

1．上电过程：

按后面板接线图接线，检查无误后上电。仪器自检，随后进入测量值显示状态。如显示orAL，则表示输入超量程或传感器开路或输入规格参数设置有误。

- 参数设置方法：

本仪表由（软件锁）参数Loc控制查阅和修改权限。将Loc设为相应的密码值，就可以进入相应的功能参数组。

以Loc参数为例，说服如何设置参数的值

在窗口显示测量值的状态下，按压SET键一下，在窗口显示Loc提示符的状态下，按压< 键，在窗口显示Loc参数的数值0，数值0的最低位有一个小数点闪烁（如同光标般指示当前允许修改位）。按压∧键（或∨键），可以将参数Loc的数值（有闪烁小数点的位）增加（或减少）。继续按压< 键，闪烁小数点位置由低位向高位移动。当闪烁小数点位置移到最高位时再次按压< 键，窗口又回到显示参数Loc提示符的状态。

继续按压SET键，如果Loc的数值与相应参数组的密码相符（如Loc=808），则窗口会

显示相应参数组的第一个参数的提示符	S1，此时如果按压< 键，则显示S1的实际设定值，通过按压∧键（或∨键）可以修改设定值。

如果继续按压SET键，则窗口会显示本参数组的第二个参数的提示符dL，此时如果按压< 键，则显示dL实际设定值，通过按压∧键（或∨键）可以修改设定值。

再次按压SET键，则窗口显示本参数组的第三个参数的提示符AL1，此时如果按压< 键，则显示AL2的实际设定值，通过按压∧键（或∨键）可以修改设定值。

再次按压SET键，在窗口显示本参数组的第四个参数的提示符AL2，此时如果按压< 键，则显示AL2的实际设定值，通过按压∧键（或∨键）可以修改设定值。

再次按压SET键则窗口会返回显示测量值。在设置参数过程中，如果10秒内无操作。仪表将自动返回窗口显示测量值。

六、参数功能及设置：

参数速查表

对用户而言，本仪器只有第一组全部参数，可由用户设置，其他各组参数在出厂时已经设置好，绝对不能随意改变。否则会使仪表工作异常。只有当需要改变仪表其他功能时，才可以由专业技术人员进入设置

第一组参数→相应的密码值为808

| 参数 | 参数含义 | 设置范围 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 报警延迟时间 | 0∽200 | 用户设定延迟时间 |
| dL | 数字滤波系数 | 0∽20 | 用户设定滤波系数 |
| AL1 | 第一报警值 | 0∽9999 | 由用户设定报警值 |
| AL2 | 第二报警值 | 0∽9999 | 由用户设定预警值 |

1．软件锁参数Loc

参数Loc控制其它参数的设置权限，当Loc设置为密码之外的数值时，仪表只允许设置Loc参数本身。当技术人员配置完仪表参数后，需要将Loc设置为密码之外的数，以避免现场人员误修改参数。

2．报警延迟时间S1

设置范围1—200秒。振动量值超限后，经过一段延迟时间，仪表才进入报警状态。这样有利于抗干扰，防止误动作。延迟时间的大小，由用户根据现场情况设定。出厂时报警延迟时间S1设定30秒。

- 数字滤波参数dL

仪表内有数字滤波系统，当仪器因干扰而导致显示数字出现跳动时，可采用数字滤波将其平滑. dL值越大,测量值越稳定,但响应也越慢.当仪表在现场测量受到干扰时,可逐步增大 dL值,直到测量值瞬间跳动小于2∽5个字。出厂时滤波参数dL设定为1

4．报警限值AL1

设置仪表的报警限值，当满足报警条件，经过一定的延迟时间后，仪表报警继电器动作（常闭触头断开或常开触头吸合），仪表前面板上对应报警指示灯亮。报警因素排除后自动解除。此值应根据被测设备的监控点振动量极限值来设定。出厂时报警限值AL1设定为20mm/s。

5．预警限值AL2

预警限值AL2一般小于报警限值AL1又大于正常振动测量值。当达到预警条件后，只是仪表前面板上对应预警指示灯亮。预警限值AL2没有延迟时间功能。出厂时预警限值AL2设定为10mm/s。

七、传感器的安装

本仪器所用的速度传感器为水平式，请将传感器牢固地水平安装机械设备上，一般要求传感器装在被测设备振动最敏感的部位。一般是指轴承座上，安装时传感

器应利用传感器底座M10螺孔，刚性地连接在设备上。或者用磁吸座牢固地吸在设备的被测点上。

传感器的输出线为单芯屏蔽线，屏蔽层为地线（外套有热缩套管）

九、注意事项：

- 仪表在使用前必须按仪表接线图正确接线。请特别注意电源接线。

- 速度传感器应避免猛烈冲撞。

- 仪器的主机与传感器依靠出厂编号一一对应。

十、附件：

1．主机              壹台

2，主机支架          壹付

3．电源线            壹根

4．速度传感器        壹个

5．传感器连线        壹根

6．传感器安装螺丝    贰个

7．输出线            壹根

8．使用说明书        壹份

十一、选购件：  磁吸座