额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆（mcptj电缆）产品使用说明书

●电缆结构图及部件名称

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MCPT-0.66/1.14；MCPT-1.9/3.3           MCPTJ-0.66/1.14；MCPTJ-1.9/3.3

- 动力线芯导体；2—动力线芯绝缘；3—金属/纤维编织屏蔽；4—地线芯导体；

5—监视线芯导体；6—控制线芯导体；7—监视线芯绝缘；8—控制线芯绝缘；

9—控制线芯包覆层；10—护套

●电缆的型号、规格

| 型 号 | 芯 数 | 标称截面（mm²） |
| --- | --- | --- |
| MCPT—0.66/1.14 | 3+1 | 16~185 |
| MCPTJ—0.66/1.14 | 3+1+1 | 16~185 |
| MCPT—1.9/3.3 | 3+1 | 35~185 |
| MCPTJ—1.9/3.3 | 3+1+1 | 35~185 |

●技术参数

MCPT-0.66/1.14

| 芯数×导体标称截面(mm2) |  | 标称厚度(mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 |
| 3×16 | 1×16 | 1.5 | 5.0 |
| 3×25 | 1×16 | 1.6 | 5.0 |
| 3×35 | 1×16 | 1.6 | 5.0 |
| 3×50 | 1×25 | 1.7 | 5.3 |
| 3×70 | 1×35 | 1.8 | 5.8 |
| 3×95 | 1×50 | 2.0 | 6.4 |
| 3×120 | 1×70 | 2.2 | 7.0 |
| 3×150 | 1×70 | 2.4 | 7.0 |
| 3×185 | 1×95 | 2.4 | 7.5 |

MCPTJ-0.66/1.14

| 芯数×导体标称截面(mm2) |  |  | 标称厚度(mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动力线芯 | 地线芯 | 监视线芯 |  | 动力线芯绝缘 | 护套 |
| 3×16 | 1×16 | 1×16 |  | 1.5 | 5.0 |
| 3×25 | 1×16 | 1×16 |  | 1.6 | 5.0 |
| 3×35 | 1×16 | 1×16 |  | 1.6 | 5.0 |
| 3×50 | 1×25 | 1×25 |  | 1.7 | 5.3 |
| 3×70 | 1×35 | 1×35 |  | 1.8 | 5.8 |
| 3×95 | 1×50 | 1×50 |  | 2.0 | 6.4 |
| 3×120 | 1×70 | 1×70 |  | 2.2 | 7.0 |
| 3×150 | 1×70 | 1×70 |  | 2.4 | 7.0 |
| 3×185 | 1×95 | 1×95 |  | 2.4 | 7.5 |

MCPT-1.9/3.3

| 芯数×导体标称截面(mm2) |  | 标称厚度(mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 |
| 3×35 | 1×16 | 2.8 | 6.0 |
| 3×50 | 1×25 | 2.8 | 6.0 |
| 3×70 | 1×35 | 3.0 | 6.0 |
| 3×95 | 1×50 | 3.0 | 6.0 |
| 3×120 | 1×70 | 3.2 | 6.5 |
| 3×150 | 1×70 | 3.2 | 6.5 |
| 3×185 | 1×95 | 3.4 | 7.0 |

MCPTJ-1.9/3.3

| 芯数×导体标称截面(mm2) |  |  | 标称厚度(mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动力线芯 | 地线芯 | 监视线芯 |  | 动力线芯绝缘 | 护套 |
| 3×35 | 1×16 | 1×16 |  | 2.8 | 6.0 |
| 3×50 | 1×25 | 1×25 |  | 2.8 | 6.0 |
| 3×70 | 1×35 | 1×35 |  | 3.0 | 6.0 |
| 3×95 | 1×50 | 1×50 |  | 3.0 | 6.0 |
| 3×120 | 1×70 | 1×70 |  | 3.2 | 6.5 |
| 3×150 | 1×70 | 1×70 |  | 3.2 | 6.5 |
| 3×185 | 1×95 | 1×95 |  | 3.4 | 7.0 |