额定电压0.66/1.14kV及以下移动橡套软电缆（MYP电缆）产品使用说明书

●电缆结构图及部件名称

MYP—0.38/0.66  MYP—0.66/1.14            MY—0.38/0.66

1—动力线芯导体；2—填充；3—绝缘；4—绝缘屏蔽；5—地线芯导体；6—护套

●电缆的型号、规格

| 型 号 | 芯 数 | 标称截面（mm²） |
| --- | --- | --- |
| MY—0.38/0.66 | 3+1 | 4~185 |
| MYP—0.38/0.66 | 3+1 | 4~185 |
| MYP—0.66/1.14 | 3+1 | 10~185 |

●技术参数

MY、 MYP-0.38/0.66

| 芯数×导体标称截面 mm2 |  | 标称厚度 mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 |
| 3×4 3×6 3×10 3×16 3×25 3×35 3×50 3×70 3×95 3×120 3×150 3×185 | 1×4 1×6 1×10 1×10 1×16 1×16 1×16 1×25 1×25 1×35 1×50 1×50 | 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 1.8 2.0 2.0 2.2 2.2 2.4 2.4 | 3.5 3.5 4.0 4.0 4.5 4.5 5.0 5.0 5.5 5.5 6.0 6.0 |

MYP-0.66/1.14

| 芯数×导体标称截面 mm2 |  | 标称厚度 mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 |
| 3×10 3×16 3×25 3×35 3×50 3×70 3×95 3×120 3×150 3×185 | 1×10 1×10 1×16 1×16 1×16 1×25 1×25 1×35 1×50 1×50 | 1.8 1.8 2.0 2.0 2.2 2.2 2.4 2.4 2.6 2.6 | 4.5 4.5 5.0 5.0 5.5 5.5 6.0 6.0 6.5 6.5 |