ＭＰＭ320是拥有3个Windows 的经济模型，它是一种外观简练，可以用按键转换画面的装置。它可以通过通信测定38种数据，指示在Panel前面的12种电量。

| (MPM320)测定项目 | 单位 | 测定范围 | 精密度 | 表现方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 指示窗 | 通信 |
| 电压（3相） | V/KV | 0V-999KV | 0.5% FS | Ｏ | Ｏ |
| 电流（3相） | A/KA | 0-30000A | 0.5% FS | Ｏ | Ｏ |
| 周波数 | Hz | 45.0-65.0 | 0.5% FS | Ｏ | Ｏ |
| 电力效率量 |  | -1～1 | 1.0% FS | Ｏ | Ｏ |
| 3相电力效率 |  | -1～1 | 1.0% FS |  | Ｏ |
| 有效电力量 | kW/MW | 0～9999MW | 1.0% FS | Ｏ | Ｏ |
| 3相有效电力 | kW/MW | 0～9999MW | 1.0% FS |  | Ｏ |
| 无效电量 | kVarMvar | 0～9999MVar | 1.0% FS | Ｏ | Ｏ |
| 3相无效电力 | kVar/MVar | 0～9999MVar | 1.0% FS |  | Ｏ |
| 视在电量 | kVAMVA | 0～9999MVA | 1.0% FS | Ｏ | Ｏ |
| 3相视在功率 | kVAMVA | 0～9999MVA | 1.0% FS |  | Ｏ |
| 活性能量 | kWh/MWh | 0-15999999kWh | 1.0% FS | Ｏ | Ｏ |

电源部：开关使用Power Supply 可兼用AC、DC

－供应电源：85-250Vac(50/60Hz)/110-300V dc(option)

－消费电力：5VA

使用周波数：45～65HH

电源输入功率：连470V ac也可没有PT而使用，可以不受Y接线、Delta、V接线等方式的制约而随意使用。

－270V ac（l-n）,470 V ac(l-L)

－电压输入功率负担：0.02VA

电流输入功率：可以使用2CT、3CT的各种接线。

－额定电流：5A，允许最大电流：10A

－电流输入功率负担：0.15VA

DI/DO：为配电盘状态的输入和CB控制而输出Relay

－绝缘：Photo Coupler 绝缘

－DI：6点（option）,12V dc source input

－DO：2点 relay output（ option）

－-接点容量：250V ac，5A

通信方式：为控制远程监视而提供的RS－485通信辐射

－Protocol：Modbus RTU

－通信方式：RS－485、Half Duplex 、2wire、Multi Drop 方式

－通信速度：4800、9600、19200、38400bps

－连接最多台数：99台

绝缘方式：与外部连接的所有部分都采用Galvanic Isolation方式和EMI Filer

使用环境

－使用温度：-20～60℃

－使用湿度：0-90%以下（没有结露现象）

数值：144W*144H*91D

切断规格：138W*138H

ＭＰＭ310是可以通过通信测定48种数据、在Ｐanel前面可以指示22种电量的拥有12个Windows 的一种装备，是不需要另外变换画面而指示当前电量的装备。

| (MPM320)测定项目 | 单位 | 测定范围 | 精密度 | 表现方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 指示窗 | 通信 |
| 电压（3相） | V/KV | 0V-999KV | 0.5% FS | Ｏ | Ｏ |
| 电流（3相） | A/KA | 0-30000A | 0.5% FS | Ｏ | Ｏ |
| 周波数 | Hz | 45.0-65.0 | 0.5% FS | Ｏ | Ｏ |
| 电力效率量 |  | -1～1 | 1.0% FS | Ｏ | Ｏ |
| 3相电力效率 |  | -1～1 | 1.0% FS |  | Ｏ |
| 有效电力量 | kW/MW | 0～9999MW | 1.0% FS | Ｏ | Ｏ |
| 3相有效电力 | kW/MW | 0～9999MW | 1.0% FS |  | Ｏ |
| 无效电量 | kVarMvar | 0～9999MVar | 1.0% FS | Ｏ | Ｏ |
| 3相无效电力 | kVar/MVar | 0～9999MVar | 1.0% FS |  | Ｏ |
| 视在电量 | kVAMVA | 0～9999MVA | 1.0% FS | Ｏ | Ｏ |
| 3相视在功率 | kVAMVA | 0～9999MVA | 1.0% FS |  | Ｏ |
| 活性能量 | kWh/MWh | 0～99999kWh | 1.0% FS | Ｏ |  |
| 反应能量 | kVarh/MVarh | 0～99999kWh | 1.0% FS | Ｏ | Ｏ |
| 3相最大需要电力 | Ａ/ＫＡ | 0～30000Ａ | 0.5%FS | Ｏ | Ｏ |
| 最大需要有效电力 | kW/MW | 0~9999MＷ | 1.0%FS | Ｏ | Ｏ |
| 最大需要视在电力 | kVa/MVA | 0～9999MVA | 1.0%FS | Ｏ | Ｏ |
| 负荷率（％） | ％ | 0-100 | 1.0%FS | Ｏ | Ｏ |

电源部：开关使用Power Supply 可兼用AC/DC

－供应电源：85-250Vac(50/60Hz)/110-300V dc(option)

－消费电力：5VA

使用周波数：45～65HH

电源输入功率：连470V ac也可没有PT而使用，可以不受Y接线、Delta、V接线等方式的制约而随意使用。

－270V ac（l-n）,470 V ac(l-L)

－电压输入功率负担：0.02VA

电流输入功率：可以使用2CT、3CT的各种接线。

－额定电流：5A，允许最大电流：10A

－电流输入功率负担：0.15VA

DI/DO：为配电盘状态的输入和CB控制而输出Relay

－绝缘：Photo Coupler 绝缘

－DI：6点（option）,12V dc source input

－DO：2点 relay output（ option）

－接点容量：250V ac，5A

通信方式：为控制远程监视而提供的RS－485通信辐射

－Protocol：Modbus RTU

－通信方式：RS－485、Half Duplex 、2wire、Multi Drop 方式

－通信速度：4800、9600、19200、38400bps

－连接最多台数：99台

绝缘方式：与外部连接的所有部分都采用Galvanic Isolation方式和EMI Filer

使用环境

－使用温度：-20～60℃

－使用湿度：0-90%以下（没有结露现象）

数值：260W*150H*77D

切断规格：246W*136H

ＭＰＭ330是拥有3个Windows 的普通型模式，它是一种外观简练，可以用按键转换画面的装置。它可以通过通信测定21种数据，指示在Panel前面的12种电量。它与原来基本的类似光角型Ｍ月租meter的大小一样，是很容易改建/保修Ｐanel及构筑监视电力系统的装置。

| (MPM320)测定项目 | 单位 | 测定范围 | 精密度 | 表现方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 指示窗 | 通信 |
| 电压（3相） | V/KV | 0V-999KV | 0.5% FS | Ｏ | Ｏ |
| 电流（3相） | A/KA | 0-30000A | 0.5% FS | Ｏ | Ｏ |
| 周波数 | Hz | 45.0-65.0 | 0.5% FS | Ｏ | Ｏ |
| 电力效率量 |  | -1～1 | 1.0% FS | Ｏ | Ｏ |
| 3相电力效率 |  | -1～1 | 1.0% FS |  | Ｏ |
| 有效电力量 | kW/MW | 0～9999MW | 1.0% FS | Ｏ | Ｏ |
| 3相有效电力 | kW/MW | 0～9999MW | 1.0% FS |  | Ｏ |
| 无效电量 | kVarMvar | 0～9999MVar | 1.0% FS | Ｏ | Ｏ |
| 3相无效电力 | kVar/MVar | 0～9999MVar | 1.0% FS |  | Ｏ |
| 视在电量 | kVAMVA | 0～9999MVA | 1.0% FS | Ｏ | Ｏ |
| 3相视在功率 | kVAMVA | 0～9999MVA | 1.0% FS |  | Ｏ |
| 活性能量 | kWh/MWh | 0-15999999kWh | 1.0% FS | Ｏ | Ｏ |

电源部：开关使用Power Supply 可兼用AC、DC

－供应电源：85-250Vac(50/60Hz)/110-300V dc(option)

－消费电力：5VA

使用周波数：45～65HH

电源输入功率：连470V ac也可没有PT而使用，可以不受Y接线、Delta、V接线等方式的制约而随意使用。

－270V ac（l-n）,470 V ac(l-L)

－电压输入功率负担：0.02VA

电流输入功率：可以使用2CT、3CT的各种接线。

－额定电流：5A，允许最大电流：10A

－电流输入功率负担：0.15VA

DI/DO：为配电盘状态的输入和CB控制而输出Relay

－绝缘：Photo Coupler 绝缘

－DI：6点（option）,12V dc source input

－DO：2点 relay output（ option）

－-接点容量：250V ac，5A

通信方式：为控制远程监视而提供的RS－485通信辐射

－Protocol：Modbus RTU

－通信方式：RS－485、Half Duplex 、2wire、Multi Drop 方式

－通信速度：4800、9600、19200、38400bps

－连接最多台数：99台

绝缘方式：与外部连接的所有部分都采用Galvanic Isolation方式和EMI Filer

使用环境

－使用温度：-20～60℃

－使用湿度：0-90%以下（没有结露现象）

数值：144W*144H*91D

切断规格：138W*138H