- TS5500电力远动综合测试仪

主要特点：

●全中文菜单，大屏幕彩屏显示，操作简便

●便携设计；内置大容量电池，工作时间可达5小时以上

●可进行多任务工作（可以边测试边翻阅以前的记录）

●集振荡器、电平表、频率计、示波器、听音器、FSK调制解调器、误码仪、远动信号分析仪等多种功能于一体

●局域网PING测试

●最高达7个测试设置存储，100个测试结果存储，并可进行掉电记忆

●可与PC机通信，实现在微机上存储，打印测试数据

●具有告警、误码直方图分析

●软件上网升级

主要功能：

对载波模拟通道测试可进行以下项目的测试：

●支持二四线测试

●支持在线和中断测试

●音频信号发生和接收

●信号波形的显示

●音频信号的电平、频率、频偏测试

●内置听音器，监听信号声音

对载波模拟通道（FSK）误码可进行以下项目的测试：

按照远动信号方式，采用伪随机码精确测试载波模拟通道（FSK）误码参数，使通道传输质量一目了然。

对RS232／V.24／V.28、V.35、V.36、X.21、RS-449、RS-485、RS422、EIA-530、EIA-530A接口的数据通道可进行以下项目的测试：

●可同步和异步测试

●可模拟DTE和DCE

●内部时钟／外接时钟可调，时钟上升沿／下降沿有效可调

●比特误码

●信号丢失告警测试

●同步方式下可测试接口速率

●G.821、M.2100误码分析

对报文监测、分析可进行以下项目的测试：

●支持二四线模拟通道FSK测试

●支持数据通道RS232／V.24／V.28、V.35、V.36、X.21、RS-449、RS-485、RS422、EIA-530、EIA-530A测试

●支持以太网接口IEC104测试

●根据不同规约，在线捕获报文，实时显示，并实时分析效验对错，给出“正常报文”或“错误报文”多种分析结果以及统计报文错误率

●支持IEC870-5-101、国际101、华东101、广东101、部颁CDT、DL／T634、CDT-D709、DF102、XT9702、SC1801、N4F、IEC103、DNP3.0、DISA等等规约

●支持无规约测试

对仿真主站、仿真从站可进行以下项目的测试

●支持FSK模拟接口、RS-232、RS-485及RS-422等数据接口、以太网接口。

●支持循环式及问答式规约

●对于每种规约，支持若干内置缺省下行报文，也支持用户编程下行报文

●捕获上行响应报文，进行检错

●仿真主站、仿真从站以及其它仿真功能

技术指标：

●数据接口指标

（1）传输模式：同步、异步

（2）数据接口：V.24／RS-232、RS-485、RS-499、V.35、V.36、EIA530、EIA530A、X.21

（3）数据速率：300b／s～19.2Kb／s

（4）测试图案：26-1、29-1、211-1、215-1、220-1、223-1、人工码

（5）图案极性：ITU-T正常、ITU-T反转

（6）发送时钟：内部产生

（7）接收时钟：接口提取

（8）误码插入：禁止，单个，比例插入10-1～10-7

●四线远动FSK技术指标

（1）工作模式：4线透明方式、全双工

（2）调制方式：FSK（频移键控）

（3）传输模式：同步、异步

（4）环路阻抗：平衡（600Ω）；高阻（＞10KΩ）

（5）数据速率：300b／s、600b／s、1200b／s

（6）中心频率：1170、1080、1320、1500、1700、2125、1800、2760、2880、3000Hz

（7）调制频偏：±150、±200、±240、±400、±500、±600Hz

（8）测试图案：26-1、29-1、211-1、215-1、220-1、223-1、人工码

（9）图案极性：ITU-T正常、ITU-T反转

（10）发送时钟：内部产生

（11）接收时钟：接口提取

（12）误码插入：禁止，单个，比例插入10-1～10-7

（13）接收电平：-56～＋10dBm

（14）输出电平：-30～＋5dBm

（15）符合标准：支持IEC870-5-101、IEC870-5-103、IEC870-5-104、国际101、华东101、广东101、部颁CDT、DL／T634、CDT-D709、DF102、XT9702、SC1801、N4F、IEC103、DNP3.0、DISA等等规约；以及无规约测试。

其它参数：
● 供电：
（1）本仪表专用电源适配器
INPUT:AC220V 50Hz
OUTPUT:DC12V 1.5A
（2）仪表内部充电电池
4000mAh 7.2V 锂电池可充电电池
工作时间：5小时
充电：关机时充电4小时；开机时充电8小时
● 尺寸和重量：
长×宽×高：200×160×42mm
重 量： 950g
● 环境参数：
操作温度： 0～40℃
储藏温度： -30～+70℃ 
湿 度： 5%～90%非凝结
标准配置：

| 序 号 | 项 目 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TS5500电力远动综合测试仪 | 1台 |
| 随 机 文 件 |  |  |
| 2 | 用户手册 | 1本 |
| 3 | 随机光盘 | 1张 |
| 随 机 附 件 |  |  |
| 4 | RS232串口线 | 1根 |
| 5 | FSK模拟测试线 | 2根 |
| 6 | RS485,RS232异步专用测试线 | 1根 |
| 7 | 12V电源适配器 | 1个 |
| 8 | 便携包 | 1个 |
| 选 件 |  |  |
| 9 | 数据通信专用测试电缆Ⅰ（V．24，RS-485， EIA-530，EIA-530A） | 1根 |
| 10 | 数据通信专用测试电缆Ⅱ（RS-449，V . 36） | 1根 |
| 11 | 数据通信专用测试电缆Ⅲ（X . 21） | 1根 |
| 12 | 数据通信专用测试电缆Ⅳ（V . 35） | 1根 |