13.6 防静电接地及电化腐蚀的措施

13.6.1 防静电接地的要求与措施。

防静电接地是属安全保护接地。

13.6.1.1  静电产生及危害。

静电是由于两种不同物质相互接触、分离、摩擦而产生的。这些静电将聚集在其相关的金属设备、管道、容器上形成高电位，静电电压可能高达数千伏甚至上百千伏，而电流却很小（微安级），当电阻小于1MΩ时就可能发生静电短路而泄放静电能量。

静电放电的火花会引起该环境下的物质燃烧或爆炸，造成人员财产的损失，或因静电电位的变化，会危及电子设备的安全可靠运行等严重后果。

13.6.1.2 防静电危害的主要方法

在生产过程中或电子设备工作中，在诸多环境里或场所下，要防止静电产生是极其困难的。但在静电产生后应将其消除，防止静电的危害，最主要方法就是接地。

另外，在许多情况下，金属设备、管道、容器的表面或内壁会出现非导电的沉淀物质（如固体、液体、其电阻率大于104Ω·m者，对静电均视为非导电物质），会使接地失去作用。对此必须引起重视，应采取有效措施将静电导入大地，彻底消除静电的危害。

13.6.1.3 防静电危害的场所与接地措施

13.6.1.3.1 洁净厂房、计算机房、手术室等房间应采用接地的导静电地板。当其与大地之间的电阻在106Ω以下时，则可防止静电危害，其接地见图13-19所示。

图13—19   防静电导电地板接地示意图

在有静电危害的房间里，工作人员应穿导静电鞋，并应使导静电鞋与导静电地板之间的电阻保持在104Ω～106Ω以上。

13.6.1.3.2 为了防止静电危害，在某些特殊场所，工作人员不应穿丝绸或合成纤维衣服，并应在手腕戴接地环以确保接地。从事带静电作业的人员不应戴金属戒指和手镯。这些场所金属门、把手等也应接地。

13.6.1.3.3 设置在户内外有可能发生静电危害的栈桥、地沟、容器、贮罐、管道和设备，均应连接成连续的电气通路并接地。管道系统的接地点应不少于两处。采用金属法兰连接的设备和金属管道的连接处可不设跨接线，但还需防雷则应设跨接线。

13.6.1.3.4 当容积大于50m3和直径大于2.5 m的容器，接地点不应少于两处，并应沿设备外围均匀布置，其间距不应大于30 m。

13.6.1.3.5 铁路油罐车在灌注油液时，油罐车和铁轨之间应有良好的电气连接并可靠接地。同样油灌车、油船在灌注或排放可燃性液体或液化气时应接地。

13.6.1.3.6 当润滑油的电阻大于106Ω时，设备的旋转部分必须接地，否则应采用接触电刷或导电润滑剂。

13.6.1.3.7 移动的导电容器或器具有可能产生静电危害时应接地。当利用其它接地物体相连接的方法不能确保其可靠接地时，应采用可挠的铜线将其直接接地。利用工具操作或检修这类设备时，工具也应接地。

13.6.1.4 防静电接地的接地电阻值。

专门用于防止静电危害的接地系统，其接地电阻值应不大于100Ω。在易燃易爆区宜为30Ω，但如与其它接地共用接地系统时，则其接地电阻值应不大于其中最小值的要求。

13.6.1.5 防静电接地的接地线及其连接

由于防静电接地系统所要求的接地电阻值较大而接地电流很小，所以其接地线按机械强度来选择，其最小截面为6mm2。对于自然导体，不能作为防静电接地线，只能作为其辅助接地线使用。

对于固定式装置的防静电接地，接地线应与其焊接；对于移动式装置的防静电接地，接地线应与其可靠连接，防止松动或断线。也可采用可挠导线。

当采用橡皮软管灌注油类时，应在管头安装金属管口，并在金属管口处设置与其有电气连接且已接地的盛油的金属槽连接。当从一个金属容器往另一个金属容器灌注油时，应事前把两个容器进行电气连接并接地。

油罐车防静电接地的做法是将接在车体上的金属链直接垂到路面上。