水流开关使用说明书

概述：3S系列液体水流开关用于流经管道的液体流量变化，例如水、乙二醇或其它非危害性液体。当液体流量超过或低于设定的流量值时，其单刀双掷开关触点（SPDT）可使一个回路导通，而同时切断另外一个回路。该水流开关通常使用在需要连锁作用或“断流”保护场所。典型的应用为当冷冻机系统中冷却水断流时，3S可有效的切断

压缩机电流，以保护冷冻机及整个冷冻系统的损坏。

- 特点：

  - 液体压力可高达1MPa，使用范围广。

  - 不锈钢叶片有四，用于直径25~150mm通径的管路。

  - 可根据需要拆卸叶片的节数或修正叶片的长度。

  - 设定点可调整，用户可根据需要进行修整其流量值。

  - 外壳采用全封闭结构，对电器装置有效的防尘，防水汽（可能会有少量凝露）

  - 电器开关为整件，封闭式，对少量凝露不会产生漏电的危险。

  - 接线空间大，方便用户接线。

- 说明：

开关动作所需的流量（m³/h）. 管径（mm）; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 100*; 125*; 150*; 150*. 最小调整; 流量增加 （红蓝闭合）; 1.11; 0.95; 1.32; 1.70; 3.11; 4.09; 6.24; 14.8; 28.4; 43.2; 85.2; 8.4; 12.9; 16.8; 46.6. 流量减少 （红黄闭合）; 0.66; 0.57; 0.84; 1.14; 2.16; 2.84; 4.32; 11.4; 22.9; 35.9; 72.7; 6.13; 9.31; 12.26; 38.6. 最大调整; 流量增加 （红蓝闭合）; 2.12; 2.0; 3.02; 4.36; 6.6; 7.84; 12.0; 29.1; 55.6; 85.2; 172.6; 13.4; 26.8; 32.7; 94.26. 流量减少 （红黄闭合）; 1.82; 1.93; 2.84; 4.09; 6.13; 7.23; 11.4; 27.7; 53.4; 81.8; 165.8; 17.3; 25.21; 30.66; 90.85.

  - 1.上述流量数值供选择参考

技术参数：

| - 电器负载 | AC250V 15A AC380V 10A |
| --- | --- |
| 绝缘电阻 | Over 100MΩ,DC500VM |
| 耐压 | AC 1500V/1minute |
| 触点寿命 | 1000K 次 |
| 波纹管寿命 | 5000K 次 |
| 最大压力 | 17.5kg f/cm2(1750KPa) |
| 工作压力 | 10kgf/cm2(1000KPa) |
| - 环境温度 | 0~60℃ |
| 流体温度 | Max 100℃(212°F)，150℃ |
| - 防护标准 | IP53 |
| 接口规格 | DN15(1/2") DN20(3/4") DN25(1") NPT |
| 重量 | 0.7kKg |

  - 2.带*数值为安装全部4片叶片时的数值 不带*为三片（1'2'3'）时的数值。

  - 3.3S流量开关可根据所安装总管线的流速，使用不同叶片。

- 水流开关的安装

  - 3S系列水流开关采用NPT 密封螺纹管路接头，有1英寸、4分、6分三种规格，用户订货时选择与管径配套的接头。

  - 外壳的箭头方向应与管路内流向一致

  - 水流开关应安装在水平管路上。如必须安装在垂直管道上，则液体流向应向下往上流。绝不允许安装在自上往下流向的垂直管路上。

  - 水流开关在使用中绝不允许流向倒流，以免造成叶片反向断裂。

附：叶片修整图：

注意:带*的叶片为出厂时安装的

带∆的为附加的叶片（未安装）

其余尺寸为修正用

休整后的叶片安装时，其顶端不得与管壁有任何摩擦，且与管壁底部有5~10mm间隙

接线图：

典型安装图：

- 水流开关的调节

1、打开水流开关外壳；

2、开关出厂时已设定在约为最小流量值。调高流量设定值，顺时针旋转调节螺丝①；

3、按动挡片来检查微动开关是否能正常工作，过多的逆时针旋转调节螺丝，可能导致流量开关失效；

4、安装结束后，请通过按动流量开关杠杆数次来检查，一旦发现杠杆回复时没有“咔嗒”声，顺时针旋转调节螺丝直到回复时有“咔嗒”声；

5、禁止取出调节螺丝固定夹②，否则将造成流量调节螺丝失效；

6、漆封的调整螺丝③仅供出厂调整水流开关状态，请勿改变或调节；

7、应观察三个工作周期，确定开关和与之连接的系统运转正常，并及时盖上开关外壳。

- 水流开关调节注意问题

水流开关上面的调节螺丝其基本作用是可以调节其灵敏度。

1.更精确地讲上面的螺丝③是用来调节微动开关的，一般建议请勿改变或调节。

2.下面的螺丝①是用来调节传感元件-波纹管松与紧的程度。用户需要根据不同的水流量工况进行调节。

一般来説比调节成比较松的波纹管，不大的水流量就可以推动水流开关杠杆，并通过波纹管传递给微动开关。使微动开关进行切换动作。

反过来调节成比较紧的波纹管，需要相对比较大的水流量。才能推动水流开关杠杆，并通过波纹管传递给微动开关。使微动开关进行切换动作。