机械式温控

一、原理性能和用途 
　　原理性能：是当被控制对象的温度发生变化时使温控器感温部内的工质产生相应的热胀冷缩的物理现象（工质体积变化），与感温部连通一起的膜盒产生膨胀或收缩。通过杠杆原理，带动开关通断动作，达到恒温目的。

二、技术参数： 
1、电气性能：16A-250V
2、断开温度：根据用户的要求，温度设计范围(-35℃～+320℃) 
3、产品寿命：>10万次 
4、电气强度：AC2000V/1min 
5、常态绝缘电阻：≥100MΩ 
6、接触电阻：≤50mΩ 
7、潮态绝缘电阻：≥10MΩ 
8、温度响应速率：≤1.0℃/min 
9、最小电流：200mA  
TS系列产品作用：

该产品是用于控制温度，可以作高温和低温保护的一种可手动调节温度的控制器。可广泛用于冷库、锅炉等需要调节温度的地方。注: 湿式温控探头可放在有压力的密闭容器中.

TS系列产品的安装：

请将毛细管与所要作温度保护的物品尽可能近的靠近，以增加温控测定温度的准确性。温度控制器固定好后，调节好需要的温度。接线根据你所需要作的高温或低温保护需求来接电源线，请注意：如电源超过本产品所设定的电流参数，请安装变压器(继电器)，以减少对温控的伤害，增加其使用寿命。

以下是产品的详细型号与参数，可帮助选型:

| 型号 | 温度范围 | 设定精密度 | 复位温度差 | 传感器 |  | 毛细管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS-030S | -30℃-30℃ | ±3℃ | 4℃±2℃ | ￠5.8 | 126mm | L： 1.5m。2.5m（标配1.5米） |
| TS-040S | 0℃-40℃ | ±3℃ |  |  |  |  |
| TS-050S | 0℃-50℃ | ±3℃ |  |  |  |  |
| TS-090S | 0℃90℃ | ±4℃ |  | ￠5.8 | 119mm |  |
| TS-120S | 0℃-120℃ | ±4℃ |  | ￠5.0 | 104mm |  |
| TS-200S | 0℃-200℃ | ±10℃ |  | ￠5.0 | 179mm |  |
| TS-320S | 50℃-320℃ | ±10℃ |  | ￠5.0 | 67mm |  |

产品外观图与接线图:

此产品具有操作简单、使用方便的优点，广泛应用于各种家用电热器具控温辅助件。此外，本系列温控器还具有比别类可调温控器更加优越的性能，温度调整范围大通过旋转调节轴使其处于不同的角度可得到不同的通断温度。通断温差小，调整精度高，开关动作灵敏，使用寿命长。产品用途：沸水器、淋浴器、电热餐具、电烤箱、油炸锅、医疗器械等各种电热器具作过热保护、限温和控温作用。

使用方法：

利用接线端，把其作为开关串接入升温电路；2、将温控器主体固定，把感温筒插入介质中；3、旋转调节轴设定所需的温度；4、螺母的位置在出厂前已经调定，因而，温控器的控温范围已定，如果有特殊情况要求改变控温范围（即改变最高断开温度），则应按如下方法进行调整：把温控器置于测温装置中，感温筒置于介质中，给介质升温至所需的最高断开温度并保持恒温。固定调节轴，用工具顺时针或逆时针调节调节螺母，先使温控器处于导通状态，然后顺时针缓慢调节调节螺母直至电路断开，再降温测复位温度。
安装注意事项： 
1、感温筒的安装：外部作用于感温筒壁的压力p≤3MP。

2、感温筒应尽可能全部置于介质中。

3、调节螺母的位置在出厂前已经固定，在使用过程中不得随意改变以免改变控温范围。如果需要改变控温范围，则需注意调整限度（参考调节轴最大位移量），否则由于调节量过大造成温控器内部结构配合脱节从而引起此产品报废。

4、在搬运温控器的过程中，切忌提着毛细管以免损坏毛细管而导致漏液。

5、安装主体时，考虑连接螺钉的长度，接线端应易于接线，不能安装于漏水地方，不得随意拧动螺钉以免影响动作温度，不得有碰撞。开关盒是电器陶瓷件要轻拿轻放，避免破坏。

6、如果温控器受到撞击或由于某种原因使感温筒变形，应重新测试，保证温度误差在规定的范围之内方可使用。

7、勿使导电气体或导电物质进入温控器内或污染温控器表面以免影响电气绝缘性能。  
8、毛细管折弯半径不能小于5mm.

电器规格 16（2）A 250/380V
TS-030S -30℃～30℃ 126L 5.8㎜（直径）
TS-050S 0℃～50℃ 125L 5.5㎜（直径）
TS-080S 0℃～80℃ 115L 5.5㎜（直径）
TS-090S 0℃～90℃ 117L 5.8㎜（直径）
TS-120S 0℃～120℃ 105L 5㎜（直径）
TS-200S 0℃～200℃ 64.5L 5㎜（直径）
TS-320S 50℃～320℃ 65L 5㎜（直径）
端子方式 单极双投
毛细管长度 1000mm
毛细管材料 CU SUS
感温棒固定方式 可附加二分螺牙组
符合UL,CSA,CE标准；精度 ±3℃（业界最高）