智能压力控制器使用说明SX500

1、概述

该产品是集压力测量、显示、控制于一体的多功能产品。用于测量各种气体，液体等酸碱介质的压力，同时可设置报警点，实现压力连续测量和开关量控制。当压力达到预定值时输出控制信号，接通或关闭被控设备，实现自动化控制的目的。该产品具有精度高、迟滞小、响应快、性能稳定可靠、易操作和安装简便灵活的优点，是微电脑技术用于压力自动控制的高技术产品。

广泛用于化工、机械、水力、电力等系统的气体、液体的压力控制和自动化控制，尤其是和水泵、空压

机的配套使用，外接中间继电器可以实现多种控制功能。

技术参数:

量程范围：－1Bar～1000Bar可选；

供电电压：12～36V DC(24VDC 校准电压)或220V AC供电

输出继电器容量：220V AC 3A，24V DC 5A；

精     度：0.5%FS

设置范围：压力开关全量程段可以设置监测点，防波动回差设置。

使用温度：-20℃—85℃；

采样速率：10次/秒(可以根据客户需要定制要求的速度)。

接口螺纹：M20*1.5 G1/4 NPT1/4 (或定制)

2、突出特点

2．1．接线安装简便：只要一只接触器便可控制电源的起动和关闭（传统的方式是用一只中间继电器和一只接触器来控制。）

2．2．特设两种启动模式选择：自动：通电即可启动仪器。

手动：通电后，手动启动仪器。

2．3．智能型自我诊断系统，实现对错误类型的提示；

2．4．压力实时显示，控制；

2．5．上下限控制点可调。

3、操作指南及按键说明

3．1开机（ON/OFF）：设备运行键。进行参数设置时，必须关闭运行指示灯，否则其他按键设置无效。

3．2设置：进入压力预值设置状态，进入设置状态后显示闪动2Hz。

3．3接通电源后，如果屏显不是4个“0”，可长按“▼”键来清零。

3．4可按“▲”键来切换单位选择，选定后对应单位指示灯亮。

3．5增加键（▲）：在压力预值设置状态下，按键一次数字增加0.01MP，长按2秒后数字增加0.1MPa。

3．6减小键（▼）：在压力预值设置状态下，按键一次数字减小0.01MP，长按2秒后数字减小0.1MPa。

4、指示灯说明

4．1电源指示灯：接通电源后点亮；

4．2上限指示灯：在进行上限设置过程时点亮；

4．3下限指示灯：在进行下限设置过程时点亮；

4．4运行指示灯：按开机（ON/OFF）键后点亮，在设备运行过程中闪烁。

5、控制压力值设置

5．1按“设置”键进入预值设置状态后，显示数字每秒闪动两次；

5．2通过增加键（▲），减小键（▼）设置预值；短按±1KPA，长按2秒快速增加或减小，在长按状态下LED不再闪动。

5．3设置完成后，按开机（ON/OFF）键将设定值自动存入电脑芯片。

5．4再次按开机（ON/OFF）键，电机开始工作。

（长按“▲”/“▼”键会快速加减数值）

6、功能摸式

6．1长按“设置键”，进入模式菜单设置；短按“设置”，选择相关模式进入设置。

6．2通过短按增加键（▲）或减小键（▼）在“1”(模式开启)、“0”(模式关闭)之间选择。

6．3设置完成后，按开机（ON/OFF）键将设定值自动存入电脑芯片。

6．4同时按住“▲”与“▼”键直到显示“PRUN”，人工连打模式被打开，此时只能通过“开关”键来控制设备停启。

长按住“▲”与“▼”键直到显示“当前压力值”退出此模式并恢复自动控制功能。

| 模式介绍 | 典型应用 |
| --- | --- |
| Run1/Run0自动/手动模式 | 停电后设备自启动还是人工按“开关”键启动选择。 |
| SP0/SP1自检模式关/开 | 检查电机是否有堵转和缺相以及管子是否有崩裂 |
| Pn0/Pn124小时内最大累计 工作时间模式关/开 | 防止因压力罐单向阀损坏而导致水泵频繁工作，使大量电量浪费，一天内累计工作时间到达设定时间设备自动停止工作，减少损失。 |
| Rn0/Rn1最长连续工作时间 模式关/开 | 防止因井水抽干、水管漏水、水泵老化而导致的扬程降低所造成的压力罐始终达不到上限值而一直工作，大量浪费电量。 |
| PRUN人工连打模式 | 开启后可用于灌溉农田等，不会因受上下限的控制而使出水压力不均衡。 |

。

*加下划线的为默认模式，PRUN模式默认关闭。

7、运行说明

7．1接通电源后，全显示2秒后，显示当前压力值，如在人工启动摸式，没有按开机（ON/OFF）键时，即使压力小于

下限值，仍然不进行工作。如在自动启动摸式，压力小于下限值，设备会自启动。

7．2按开机（ON/OFF）键后，设备开始运行，判断压力是否低于下限值，是，就进行工作；直至压力达到上限值停止

工作；当压力低于下限值时，开始再次工作；循环监视环境压力，并保持压力在上、下限之间。

7．3在电机运行时，按开机（ON/OFF）键可以急停。

7.4输入电压：其他：12VDC…24VDC…

A:380V50HZ

B：220V50HZ

8、电气原理图

9、故障排除说明

当出现以下显示字符，会直接关闭智能压力控制器的自动控制功能，运行指示灯灭，同时关闭设备。

| 显示字符 | 出现的原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| R0 | 表示所配的接触器损坏 | 更换接触器 |
| ER1/ER2 | 表示表自身元器件有损坏 | 在保修期内可到经销商以旧换新 |
| ER 3 | “自检模式”开启状态下，设备运行后，原因①：在设定的检测时间后，没有增加压力所出现的保护字符。原因②：在设定的检测时间内，检测到设备出现问题，比如：电机的堵转和缺相以及管子崩裂。 | ①同时按住 “▲”与 “▼”键恢复，继续增加压力便可正常工作②检查设备是否坏了 |
| ER 4 | “24小时内最大累计工作时间模式”开启状态下，可能①：所设的时间数＜实际用水次数的累计时间所出现的保护字符。可能②：设备出现问题，比如：压力罐单向阀长时间使用后出现损坏。 | ①只要同时按住“▲”与 “▼”键便可 恢复控制功能，可重新增加一下此模式所设的时间数，设备会照常正常工作②检查设备是否坏了 |
| ER 5 | “设备最大连续工作时间模式”开启状态下，可能①：所设的时间数＜实际工作连续时间所出现的保护字符。可能②：设备出现问题，比如：因井水抽干、水管漏水、水泵老化而导致的扬程降低所造成的压力罐始终达不到上限值。 | ①只要同时按住“▲”与 “▼”键便可恢复控制功能，可重新增加一下此模式 所设的时间数，设备会照常正常工作②检查设备是否坏了 |

10、使用注意事项

10．1严禁超量程使用，特殊过载请于订货前确认;

10．2注意连线方法,错误的连接有可能损坏内部电路;

10．3严禁用硬物深入感压孔,接触压力膜片;

10．4用户不得自行拆卸;

10．5如工作异常,请联系我公司售后技术人员指导调试。