山东晨鸣纸业集团股份有限公司

年产12万吨美术涂布印刷纸项目

变频电源

（初稿）

二00七年十月

1. 总则

1.1本招标文件适用于山东晨鸣纸业集团股份有限公司年产12万吨美术涂布印刷纸项目使用的变频电源。包括对  等附件设备的技术要求及相关的订货基本技术条件。

1.2  本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一些技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，因此，投标方应保证提供符合本技术规范和工业标准的优质产品。

1.3  如投标方未对本招标文件的条文提出异议，则招标方可认为投标方提供产品完全满足本招标文件提出的要求。

  - 当投标方现执行的技术标准与本规范书所列标准有矛盾时，按较高标准执行。

1.5  技术标书至少包含一下内容：

- 公司简介及人员、加工组装设备、检测、试验、调试设备等情况介绍。

- 各规格变频电源的整体性能。

- 各主要部件的材质、性能、生产地、厂家。

- 制造时质量保证措施与检测手段。

- 资质文件（税务登记证、组织机构代码证、企业法人营业执照、质量认证证书等）及证明资料与业绩。

- 技术支持及服务措施。

- 供货范围

- 交货期

- 质保期

- 售后服务

- 质保期过后的服务。

2  设计基础

- 供电电源                          480VAC   50Hz

- 供电电源电压变化                  ±15%

- 供电电源频率变化                  ±5%

- 常年平均气温                      12.4°C

- 极端最高气温                      41°C

- 极端最低气温                      -22.3°C

- 年平均相对湿度                    66%

- 环境温度                          -5℃~+40℃

- 海拔高度                          <1000 m

3  性能要求和参数：

3.1能适应湿热地区夏天最高气温。

3.2满负荷时能连续运行，包括高温季节，且海拔高度1000米不降容。

3.3要考虑到纸厂配电室内，空气温度、湿度等环境影响。

3.4适用阻性、感性、容性等非线性负载。

3.5保护功能齐全， 具有短路、过载、过电压与欠电压、缺相、温度、漏电、抗雷击浪涌、自诊断和报警。

3.6保护信号与运行数据可实现远程通讯。

3.7操作简便， 能清晰显示故障功能；提供详细的书面技术资料和资料光盘（包括主接线图和控制回路图）。

3.8电路方式采用IGBT/SPWM全数字控制技术。

3.9高次谐波的含量：投标方应担保网侧的电压总谐波畸变率  4%，各奇次谐波电压含有率  3.2%，各偶次谐波电压含有率  1.6%。详细要求应符合中国国家标准和IEC标准的规定。投标方应在开车验收合格前实测谐波含量。

3.10网侧电流谐波崎变率（THDI）不大于20%。

3.11变频电源的效率必须大于95%。

3.12输入功率因数大于0.93。

3.13变频电源能够承受的最大瞬时电流为： 瞬间电流能承受额定电流的300% ；150%过载 60秒，周期时间300秒。

3.14变频电源能够承受的最大瞬时电压为：额定电压的170%（±10%）60秒、200%（±10%）倍2秒。

3.15提供稳定的正弦波输出，输出正弦波的畸变程度及向电源端辐射高次谐波的影响程度必须符合国家标准（公用电网谐波国标GB/T 14549-93）。

3.16请自报当70%负载时能直接启动的电机供率最大是多少。

3.17变频电源的噪音等级必须小于60dB。

3.18防护等级为IP20.

4 基本技术要求

4.1  投标方应保证提供的产品是全新的、采用最新技术设计和优质材料制造，在各方面符合本招标文件规定的质量、规格和性能。投标方对所提供的整套变频电源柜的设计、制造、设备的质量、各项技术指标、使用性能及售后服务完全负责，并负责指导安装、调试、开机、培训等工作。

4.2  除本招标文件中已明确规定属于招标方的供货范围之外，对于本招标文件中未说明包括在投标方供货范围内的设备或材料，而这些设备和材料均为实现完整的正常生产所必需的变频电源的组成部分，则属于投标方供货范围。

4.3 本产品质量保证期为系统运行正常、验收合格后12个月。在系统保证期内，如果出现故障，投标方应免费负责维修或更换设备。

4.4  投标方应及时提供变频电源的有关资料，所提供的资料应满足工程设计、安装、调试、运行、维护及设备维修的需要。

4.5  投标方应在质保期内达到合同规定的各项性能指标。为达到合同规定的各项性能指标而进行的各项软件或硬件的变化不再增加任何费用。

4.6  投标方提供的各种设备的设计制造和实验标准应不低于IEC的有关规定内。

4.7  柜内元器件的额定电压、额定电流、使用寿命、接通和分断能力、短路电流承受能力等参数符合元器件额定参数的要求，对强制认证的元件均具有认证标志。

4.8  变频电源柜内导电母排连接处要搪锡压花处理，铜母线的含铜量达到99.99%。

4.9  母排额定短时耐受电流不小于80KA（1s有效值），额定峰值耐受电流不小于210KA，开关分断能力等于75KA。

4.10 设备在组装成柜时招标方可派人员到投标方 进行监造和检验，投标方应积极配合，监造人员费用由投标方承担。

4.11 柜内二次端子排采用凤凰或魏德米勒端子，并提供15%备用。

4.12 带电部分要有护板，防止人接触带电铜排

5  主要供货内容及要求

5.1通用变频器（变频主设备）和电抗器：

5.1.1投标方所供通用变频器必须是工程型产品，且为整套原装进口12脉变频器，配置原装进口进线电抗器，变频器内置EMC，满足EMC电磁兼容标准。

5.1.2变频器内所有的线路板必须有三防漆涂层（防潮、防腐蚀、防氧化），所有铜排必须镀锡处理或其它防氧化措施处理（铜排的纯度为99.99%），能够适用于空气污染较为严重的场所（质保期内若发生因线路板腐蚀导致故障，或主母排出现氧化锈蚀现象每项罚款合同总额的1%）

5.1.3投标方提供的变频器应严格执行国际及国内有关电子工业控制装置的标准和规范（IEC，EN，NFC，VDE）。

5.1.4每台变频器上带操作面板和通讯线

5.1.5每套变频电源柜都能进行远程通讯，投标方应提供相应的通讯硬件及软件

5.2进/出线柜至少包括以下设备

抽出式空气开关作为进线单元主开关，应具有三段保护功能；

多功能电力参数显示仪表，能够显示本段变频电源的电能参数（3相电压、3相电流、有功功率、无功功率等）

变频器进线采用ABB公司OS 或OESA系列三极开关熔断器，并配套相应的半导体保护用快速熔断器，且具有通明绝缘板。

5.3所有电器元件及柜体板材等提供原产地证明，测试报告。

5.4柜体必须由不小于2mm厚的进口覆铝锌板制作，柜内自备风扇冷却，涂层颜色要得到业主同意，颜色为RAL7032。

5.5投标方提供一台调试用的便携式工作站，包括相应的变频器调试分析软件。

5.6应用软件与维护工具

投标方应提供变频电源所必需的整套系统所有软件，投标方应提供本系统编程及维护所需的一切编程和维护工具（列出清单、注明作用）。

5.7输出变压器

5.8输出滤波器

5.9控制及显示：变频电源具有LCD显示器，能实时显示电源的工作状态、设置状态、各种检测数据、如有故障显示故障参数等等。

5.10投标方应提供上述主要设备及其他投标方认为为保证系统正常运行、维护所必须的硬件设备。

5.11 招标方只提供一般工业用电源(3相480V AC，50HZ,带P E保护接地线)。

6 变频电源的规格和数量

| 序号 | 容量（KVA） | 功率因数0.8时 的输出功率 | 安装方式 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 室内固定式 | 1 |
| 2 |  |  | 室内固定式 | 2 |
| 3 |  |  | 室内固定式 | 2 |
| 4 |  |  | 室内固定式 | 1 |

7．备品备件和专用工具

| 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |

8、培训

8.1 投标方负责招标方的技术培训，培训应结合实际进行，培训期间当地的交通和住宿费用由投标方承担。通过培训，招标方的有关人员能掌握有关的操作维修技能、调整程序参数、系统调试，并能及时处理各种故障。

8.2 投标方的培训大纲应提前1个月供给招标方。

9．工程设计及文件递交

合同签定一周内，投标方应提供的技术文件：

- 外形尺寸图、开孔及基础埋件等；

- 系统接地要求；

- 硬件接线图；

- 软件及程序；

- 各种操作手册和其他文件

- 图纸及资料目录；

- 主要元件厂家名称及产地；

设计联络完成一周内，投标方提供各种操作手册和其他文件及图纸均需提供5套及一套ACROBAT盘片文件。文件提交时间表由双方讨论决定。调试完毕后中标方提供其软件、图纸的最终版本5套及一套ACROBAT盘片文件。

10．设计联络

在合同生效后一周内，投标方应派工程技术人员到山东施工现场进行设计联络，说明初步设计的细节和工程设计方案，时间约3天。招标方将提供办公的方便，交通和住宿由投标方自理。在适当的时候，投标方派工程技术人员进行第二次设计联络，确认最终的施工图设计，时间约3天。设计联络并不能解除投标方对设备选型、质量及设计应承担的责任。

11．安装指导与开车调试

投标方需提供系统所需的安装指导与开车调试等现场服务。

技术培训、现场安装指导、调试、开车、产品优化及验收等服务内容要求满足施工现场需要，投标方承诺在规定时间内（满足工程总进度要求）能够全面完成合同规定内容。投标方要积极配合招标方的工作，在合同实施过程中，招标方不再给投标方服务人员另行签单。

12. 质量保证

12.1投标方必须保证所投产品所能达到的各项指标满足本技术要求及相应国家规范，如达不到则每项罚款合同总额的1%。

12.2投标方所提供的设备和材料的质量保证和保修期为开车投入正常运行验收合格后12个月。在保证期内由于投标方的原因造成硬件的损坏和缺陷以及软件存在问题将由投标方负责免费更换、改进、修理。

12.3变频电源在投入运行后由于投标方产品和软件出现问题急需处理时，投标方应在接到招标方通告后24小时之内派出熟练的技术人员赶到现场免费进行维修。

13、投标方对设备加工制作、材料检验、验收等生产过程简要说明

13.1检验和试验流程

13..2进货检验和试验

13.3工序检验

13.4整机检验（包括安全性能试验，电气性能测试）

13.5装机，验收

13.6最终验收

14、供货期

合同生效后四个月内交货至山东晨鸣纸业集团12万吨美术涂布印刷纸项目工地。

15、包装、运输和存储

15.1所有设备制造完成并通过试验后，应及时包装符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明招标方的订货号、设备的安装编号、发货号等。

设备在运输过程中，使内部结构相互位置不变，紧固件不松动。

运输时所有的所有组件、部件及备品备件、专用工具等不丢失、不损坏、不受潮和不腐蚀。运输过程中若有丢失、损坏应有供货商免费更换。备品备件及专用工具应单独包装单独标识。

15.2 随产品提供的技术资料应完整无缺

需要投标方填写的技术参数表

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频电源型号 |  |  |  |
| 2 | 输出容量KVA |  |  |  |
| 3 | 输出功率KW |  |  |  |
| 4 | 功率因数 |  |  |  |
| 5 | 交流输入 电压范围 |  |  |  |
| 6 | 交流输入 频率范围 |  |  |  |
| 7 | 交流输出电压 |  |  |  |
| 8 | 交流输出频率 |  |  |  |
| 9 | 交流输出电流 |  |  |  |
| 10 | 频率稳定率 |  |  |  |
| 11 | 负载稳压率 |  |  |  |
| 12 | 波形失真度 （THD） |  |  |  |
| 13 | 反应时间 |  |  |  |
| 14 | 指示解析度 |  |  |  |
|  | 频率表 |  |  |  |
|  | 电压表 |  |  |  |
|  | 电流表 |  |  |  |
|  | 功率表 |  |  |  |
| 15 | 保护装置 |  |  |  |
| 16 | 绝缘电抗 |  |  |  |
| 17 | 耐压绝缘 |  |  |  |
| 18 | 冷却装置 |  |  |  |
| 19 | 工作温度 |  |  |  |
| 20 | 抗电压波动范围 |  |  |  |
| 21 | 变频电源损耗 |  |  |  |
| 22 | 变频器温升 |  |  |  |
| 23 | 每套变频电源的发热量 |  |  |  |
| 24 | 平均无故障时间 |  |  |  |
| 25 | 效率 |  |  |  |
| 26 | 过载能力 |  |  |  |
| 27 | 噪音 |  |  |  |
| 28 | 设备防护等级 |  |  |  |
| 29 | 重量 |  |  |  |
| 30 | 尺寸 |  |  |  |

变频电源主要零部件表

|  | 部件 | 品牌 | 产地： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器型号/产地 |  |  |  |
| 3 | 成柜组装地点 |  |  |  |
| 4 | 输入EMI滤波器 |  |  |  |
| 5 | 功率模块（IGBT） |  |  |  |
| 6 | 驱动模块 |  |  |  |
| 7 | 整流桥 |  |  |  |
| 8 | 正弦滤波器 |  |  |  |
| 9 | 滤波电容 |  |  |  |
| 10 | 输出变压器 |  |  |  |
| 11 | 输入输出开关 |  |  |  |
| 12 | 电压. 电流 .功率. 频率表 |  |  |  |
| 13 | 电压调节旋钮 |  |  |  |
| 14 | 频率调节旋钮 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

各系统负荷清单

| 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |