## 表格提取结果
接地电阻检测记录表
工程名称 | [6 empty] | 测试仪器名称 |  | 接地电阻测试仪（钳形）
测试仪器型号 |  | ETCR3000C（ETCR2000A+） |  |  | 测试人 |  |  |  | 监测人
接 地 类 别 及 要 求 | 接地类别及 标准阻值 | 编 号 | 接位位置或 设备名称 | 实测阻值Ω |  | 季节 系数 |  | 测试 结果 |  | 测试 日期 | 备注
| 工作接地 ≤10Ω | 1 | 柴油发机电 | 0.5 |  |  |  | 合格 |  | 2022-08-08 | 三线法
|  | 2 | [5 empty] | 合格 |  | 2022-08-08
|  | 3 | [5 empty] | 合格 |  | 2022-08-08
|  | 4 | [5 empty] | 合格 |  | 2022-08-08
| 重复接地 ≤10Ω | 1 | 总配电箱 | 0.2 |  |  |  | 合格 |  | 2022-08-08 | 钳表法
|  | 2 | 分总配电箱1 | 0.3 |  |  |  | 合格 |  | 2022-08-08 | 钳表法
|  | 3 | 分总配电箱2 | 0.8 |  |  |  | 合格 |  | 2022-08-08 | 钳表法
|  | 4 | 分总配电箱3 | 2 |  |  |  | 合格 |  | 2022-08-08 | 钳表法
|  | 5 | 分总配电箱4 |  | 0.6 |  |  | 合格 |  | 2022-08-08 | 钳表法
|  | 6 | [5 empty] | 合格 |  | 2022-08-08
| 防雷接地 ≤30Ω | 1 | [5 empty] | 合格 |  | 2022-08-08
|  | 2 | [5 empty] | 合格 |  | 2022-08-08
|  | 3 | [5 empty] | 合格 |  | 2022-08-08
|  | 4 | [5 empty] | 合格 |  | 2022-08-08
| 保护接地 ≤4Ω | 1 | 柴油发机电 | 0.2 |  |  |  | 合格 |  | 2022-08-08 | 三线法
|  | 2 | 电焊机 | 0.5 |  |  |  | 合格 |  | 2022-08-08 | 三线法
|  | 3 | 钢筋弯曲机 | 0.3 |  |  |  | 合格 |  | 2022-08-08 | 三线法
|  | 4 | 钢筋切断机 | 0.9 |  |  |  | 合格 |  | 2022-08-08 | 三线法
|  | 5 | 木工圆盘锯 |  | 0.4 |  |  | 合格 |  | 2022-08-08 | 三线法
|  | 6 | [5 empty] | 合格 |  | 2022-08-08
|  | 7 | [5 empty] | 合格 |  | 2022-08-08
注: 工作接地/防雷接地/保护接地是单点环境，用三线法测试；重复接地用钳表法测试。 (1)测试结果实测阻值×季节系数; (2)接地电阻应按期(至少每季一次)进行测试; (3)测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。