一、概述

(一)、主要特点

DDC-ZK11B系列智能化温控仪集微电脑与工业自动化控制技术于一体，是传统温度控制仪的升级换代产品。集数显、测量、触发于一体，能直接驱动控制元件。仪表以CPU为计算中心，参数设置和量程校准采用微型键盘操作；具有断电记忆功能。设定参数和控制参数采用密码锁定，防止误操作。在线设定或修改参数，无须暂停运行。具有传感器接反指示和超温报警指示。具有对三组触发回路分别可调的功能。可配带微型打印机，记录时间温度变化情况，打印周期可任意设置。可配接标准RS485或RS422等串行数据接口，实现远程控制。可在线测量电流，并具有“电流限幅”功能。可具“反馈”功能，工作时实时检测负载情况，适用于感性负载。允许一组“开关信号输入”，用以控制仪表的输出。

（二）、型号定义

DDC-ZK11B温度控制仪型号由六部分组成。

举例说明：    DDC-ZK11B   ZP     RO    Y1    SO    C

1        2      3     4     5    6

表示本仪表为定值控制，调节方式为带自整定功能的PID调节方式，输入方式为热电偶输入，输出为单相调压触发，外形尺寸为：96×96mm,并且配置有RS485通讯接口。

| 型号 | 基本功能 | 型号代号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可编程仪表 | DDC-ZK11B | 可编制温度曲线 |
| 2 | 调节方式 | Z2 | 二位式调节 |
|  |  | Z3 | 三位式调节 |
|  |  | ZP | 带自整定功能的PID调节 |
|  |  | ZK | 直接驱动大功率电子元件 |
|  |  | WK | 具备PID调节功能和ZK调节功能 |
|  |  | Z | 特殊形式，可根据用户要求定制 |
| 3 | 输入方式 | R0 | 热电偶（K、S、B、E）四种型号输入 |
|  |  | R1 | 铂电阻Pt100输入 |
|  |  | R2 | 铜电阻Cu50输入 |

|  |  | R3 | 0-10mA或4-20mA线性电流输入 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R4 | 0-5V线性电压输入 |  |
|  |  | R5 | 1-5V线性电压输入 |  |
|  |  | R6 | 特殊形式的分度号可根据用户要求定制 |  |
| 4 | 输出方式 | WO | 无输出（单显示） |  |
|  |  | WA2 | 0-10mA或4－20mA线性电流输出 |  |
|  |  | WJ | 继电器触点输出 |  |
|  |  | L1 | 单相调功（一组双向可控硅过零触发） |  |
|  |  | L2 | 单相调功（一组单向可控硅反并联过零触发） |  |
|  |  | L3 | （三相调功）三组双向可控硅过零触发 |  |
|  |  | L4 | 三相调功（三组单向可控硅反并联过零触发） |  |
|  |  | L5 | 三组单向可控硅整流管反并联过零触发 |  |
|  |  | LG | 三相固态（三组过零固态继电器） |  |
|  |  | Y1 | 单相调压（一组单向可控硅反并联或双向可控硅移相触发） |  |
|  |  | Y3 | 三相调压半控（三组单向可控硅、整流管反并联移相触发） |  |
|  |  | KP3 | 三相调压（三组单向可控硅反并联移相触发） | Δ形或“Y”形，星点不接地 |
|  |  | KP4 |  | “Y”接法，星点接地 |
|  |  | KS3 | 三相调压（三组双向可控硅移相触发） | Δ形或“Y”形，星点不接地 |
|  |  | KS4 |  | “Y”接法，星点接地 |
|  |  | YK3 | 三相调压（三组移相固态继电器用于纯阻性负载） | Δ形或“Y”形，星点不接地 |
|  |  | YK4 |  | “Y”接法，星点接地 |
| 5 | 外形尺寸 | S0 | 面板尺寸96×96mm 开孔尺寸92×92mm |  |
|  |  | S1 | 面板尺寸160×80mm 开孔尺寸152×76mm |  |
|  |  | S2 | 面板尺寸80×160mm 开孔尺寸76×152mm |  |
|  |  | S3 | 特殊尺寸可根据用户要求定制 |  |
|  |  | S4 | 面板尺寸72×72mm 开孔尺寸68×68mm |  |

2

|  |  | S5 | 面板尺寸96×48mm 开孔尺寸92×45mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 附加功能 | P | 带打印接口 |
|  |  | C | 带RS422、RS485通讯接口 |
|  |  | D | 下限报警输出 |
|  |  | A | 电流限幅功能 |

注意：1、输出方式为KP3、KS3、YK3的仪表适用于△形和星点不接地的“Y”形接法的负载；输出方式为KP4、KS4、YK4的仪表仅适用于星点接地的“Y”形接法的负载。

2、输出方式为Y1、KP3、KS3的仪表不仅可控制阻性负载还可控制感性负载。其他型号的仪表只可控制阻性负载。

二、技术参数

●输入规格：热电偶：K、S、B、E       线性电流：0-10mA、4-20mA

热电阻：Cu50、Pt100

扩充规格：在保留上述输入规格的基础之上，允许扩展其它特殊形式的输入规格。

●测量范围：K（0-1200℃）、S（0-1600℃）、B（300-1700℃）

E（0-600℃）、Pt100(0-500℃)

●测量精度：0.2℅FS±1d

●调节方式：人工智能调节方式，模糊逻辑PID调节以及控制参数自整定

●输出规格：驱动可控硅（模块）：驱动脉冲最大输出3V/200mA,50μS

驱动固态继电器：最大驱动能力15VDC/50mA

驱动交流接触器：触点最大驱动能力220VAC/0.5A

线性电流输出：0-10mA或4-20mA（可定义）

线性电压输出：0-5V或1-5V（可定义）

●报警功能：上、下限报警

●电    源：AC220V±15℅  50Hz±5%

●消    耗：不大于10W

●工作环境:环境温度≤40℃；湿度≤85℅(无露珠)；无强磁；无强烈振动。

三、仪表接线

- 单相调压

1.控制双向可控硅

1.控制双向可控硅                      2.控制单向可控硅（反并联）

3.、单相半控桥式整流

- 单相调功：适合于纯阻性负载，不可用于感性负载！

1.控制双向可控硅                                     2.控制单向可控硅（反并联）

（三）三相调压：适合于阻性负载，也可用于感性负载。

1.三相全控（KS3）

2.三相全控（KS4）

3.三相半控（Y3：单向可控硅与整流管反并联），负载可为△形接法或星点不接地的Y形接法

4.三相半控桥式整流

5.三相全控（KP3）

6.三相全控（KP4）

（四）三相调功：适合于纯阻性负载，不可用于感性负载！

1.控制双向可控硅

2.控制单向可控硅（反并联）

四、仪表面板说明

见图纸一

五、菜单流程图解

（一）一级菜单

（二）二级菜单

（三）参数功能图解

1．一级菜单参数

| 参数号 | 范围 | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SV：×××× | 0~9999 | “温度设定值”，1：在运行状态时，该参数值将根据所设置的运行速率自动变化；2：在自整定状态时，须通过设定该参数值以整定PIDU等控制参数。 |  |  |
| SV：×. ×. ×. × | 0~9999 | “上限偏差报警值”：在运行状态时，若实际温度≥温度设定值+上限偏差报警值，仪表产生报警信号：1关闭输出；2报警继电器动作；在停止状态时不报警。 |  |  |
| SV：××× | 0~100℅ | “输出功率值”：该窗口显示仪表的当前功率输出情况，是仪表自动调节的结果，只可观察，不可修改。 |  |  |
| PV：L××t SV：×××× | 0~49 | PV窗口两位数表示当前程序运行段，SV窗口四位数显示当前段已运行的时间，只可观察，不可修改。 7 |  |  |
| SV：d h x | 0~5 | 1：当仪表“分区编程dHF”参数设为多个分区时，用户可通过选取dH参数值，来调用所对应区的程序。 例：dHF设为5，表示仪表有五个编程区，当dH设为3时，调用第3分区程序；当dH设为1时，调用第一分区程序。 2：当仪表“分区编程dHF”参数设为0或1时，仪表只有一个分区，且不显示dH参数。 |  |  |
| SV：HL×× | 0~99 | “下限偏差报警值”：当实际温度≤（温度设定值－下限偏差报警值）时，报警继电器动作。注：仪表运行时满足上述条件，即可产生报警动作。 无此附加功能则无此参数 |  |  |
| SV：A1×× | 0~99 | 实时时钟（年） | 此参数值为仪表计时值，用户可对其进行修正，具有断电保护功能。 | 无此附加功能的仪表则无此参数。 |
| SV：A2×× | 1~12 | 实时时钟（月） |  |  |
| SV：A3×× | 1~31 | 实时时钟（日） |  |  |
| SV：A4×× | 0~23 | 实时时钟（时） |  |  |
| SV：A5×× | 0~59 | 实时时钟（分） |  |  |
| SV：b1×× | 0~23 | 打印周期（时） | b1和b2共同构成打印周期，用户可根据需要任意设置，最短打印周期1分钟，即b1=00,b2=01. |  |
| SV：b2×× | 0~59 | 打印周期（分） |  |  |

2．二级菜单参数

| 参数号 | 设定范围 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SV：E××× | 0~100℅ | 1：用户可通过▲▼键改变E值来调节输出功率，E值为当前输出功率的百分比。如：E045表示当前输出功率为45℅； 2：手动功率输出的优先级低于自动功率输出，如果仪表处于自动运行时，手动输出功率不可用。 |  |
| SV：A××× | 0~100℅ | 将A相的输出功率限制在此参数值内。 | 当三相负载不平衡时，可通过各相限幅以达到平衡。 |
| SV：b××× | 0~100℅ | 将B相的输出功率限制在此参数值内。 |  |
| SV：C××× | 0~100℅ | 将C相的输出功率限制在此参数值内。 |  |
| SV：P××× | 0~999 | “调节范围”：P值设定后，仪表将在（温度设定值±P）范围内自动控制输出功率。例：某一温控系统中，温度设定值为1000度，设P=50，则仪表在950和1050度间将输出功率进行线性调节，当温度低于950度时输出功率为100℅；当温度高于1050度时输出功率为0；在950－1050间，温度没升高1度，输出功率下降1℅，反之亦然。 |  |
| SV：I××× | 0~999 | “积分调节”：在调节范围内，当偏差（设定值－实际值）不为0时，输出功率随着时间的变化而逐渐变化的过程，变化速率由I值决定，I值越小，功率变化越快；I值越大，功率变化越慢，其作用主要是消除静差。 8 |  |
| SV：d××× | 0~999 | “微分调节”：当系统温度发生突变时，在微分作用下，仪表将反向地改变功率输出，经过一段时间后逐渐恢复到原来的功率输出值，恢复时间由D决定，D值越大，时间越长，D值越小，时间越短。 |  |
| SV：t××× | 0~250 | “调节周期（s）”：仪表按输出功率百分比执行一次通断动作的周期，当大功率开关元件为可控硅或固态继电器时，t可取小一些，一般为0－2，内部约定t=0时，调节周期为20mS（出厂设为0）；当大功率开关为接触器时，t值应取大些，一般为20-120s。 例：t=60s,输出功率=40℅，则在60秒内，仪表输出24秒，关闭36秒，以此循环。 |  |
| SV：T××× | 0~1 | “软启动”：仪表开始自动运行时，其输出功率按照一定时间间隔逐步增加的过程。T为1时，表示输出功率每隔一秒钟增加1℅直到功度限幅值；T为0时，无软启动功能。 |  |
| PV：d××× SV：×××× | 0~9.9.9. | “环境温度补偿”值：1、当输入信号为热电偶时，需将d值调整到当前环境温度，通过调整SV窗口的参数值，PV窗口的d值随之改变。2、当输入信号为非热电偶信号时，则d=0,出厂时已校好。 |  |

| 密 码 位 | 1 | 禁止修改二级菜单中任何参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | ddL | 0 | 关闭学习功能 | 注：学习功能是指仪表在运行过程中，能根据实际情况自动修正各段U值到最佳值，并保存其修正结果。（出厂时ddL设为1）。 |  |  |
|  |  |  | 1 | 开启学习功能 |  |  |  |
| 密 码 位 | 4 | Hd | ×× | “导通角上限限制”：为防止误触发，2参数不可设置太大，出厂时，对于输出方式为Y1、Y3和KS4的仪表，Hd=90；对于输出方式为KP3和KP4的仪表，Hd=80，对于输出方式为KS3的仪表，HD=70。在使用过程中，若有可控硅误触发现象，可适当减小Hd值。（调功表无此参数）。 |  |  |  |
|  |  | Ld | ×× | “导通角下限限制”：为防止误触发，此参数不可设置太小，出厂时Hd=15，在使用过程中，只要不引起误触发，可逐步减小Ld值，一般不小于10。（调功表无此功能）。 |  |  |  |
|  |  | dd | 0 | 程序从当前温度开始运行。（出厂时dd=0） |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 程序从当前程序段起始设定温度开始运行。 |  |  |  |
|  |  | dH | 0 | 当设定温度到达恒温设定值时，仪表开始进行恒温计时；计时起点与实际温度值无关。 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 当实际温度到达恒温设定值时，仪表开始进行恒温计时。（出dH=0） |  |  |  |
|  |  | dL | 0 | 根据程序曲线中所设定的速率进行计时，与实际温度无关。（出厂dL=0） 9 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 在升温过程中，根据程序曲线中所设定的速率进行计时的同时，若设定值－实际值＞8，则设定温度停止变化，运行时间停止计时，直到设定值－实际值＜8，设定温度值继续按所设曲线速率变化，运行时间继续计时。 |  |  |  |
| 密 码 位 | 5 | dHF | 0或1 | 只有一个编程区，每区程序曲线具有50段。（出厂时dHF=0） |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 具有二个编程区，每区程序曲线具有25段 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 具有三个编程区，每区程序曲线具有16段 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 具有四个编程区，每区程序曲线具有12段 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 具有五个编程区，每区程序曲线具有10段 |  |  |  |
|  |  | Pd | 90 | 仪表带打印功能时，Pd设为90时开启此功能，详见后章说明 |  |  |  |
|  |  | bd | 90 | 仪表带下限报警功能时，bd设为90时开启此功能，详见后章说明 |  |  |  |
|  |  | Ad | 90 | 仪表带电流限幅功能时，Ad设为90时开启此功能，详见后章说明 |  |  |  |
|  |  | td | 90 | 仪表带通讯功能时，td设为90时开启此功能，详见后章说明 |  |  |  |
|  |  | ud | 90 | Ud设为90时，仪表开启断电后恢复供电时自动运行功能： 1.仪表处于运行状态时突然断电，恢复供电3S后从断点处自动运行； 2.仪表处于非运行状态时突然断电，恢复供电后维持非运行状态。 |  |  |  |
| 密 码 位 | 6 7 | 01 02 03 04 | K S B E | 0-1200度 |  | 注：此参数用以选择热电偶分度号！必须与热电偶一致，否则后果严重。输入类型为热电阻时，分度号固定为1。特殊分度号订购时请说明。 |  |
|  |  |  |  | 0-1600度 |  |  |  |
|  |  |  |  | 300-1700度 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0-600度 |  |  |  |
|  |  | L××× |  |  |  | 零点显示 |  |
|  |  | H××× |  |  |  | 满值显示 |  |
|  |  | ×××× |  |  |  | 内码值，用户不得修改！ |  |
| b×× |  | 0-99 下位机号，设定范围0-99。 |  |  |  |  | 无通讯功能仪表无此参数。 |
| bt×× |  | 0-8 通讯速率，设定范围0-8。（出厂时bt=6） |  |  |  |  |  |

Bt值与通讯速率对应值如下：

| bt | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯速率 | 150 | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 4800 | 9600 | 19200 | 38400 |

注：仪表长时间使用后需要校准或由于计量需要时，可按以下方法对零点和满值进行调整：

- 将密码为数值改为66；

零点调整：从输入端输入当前环境温度所对应的标准毫伏值的相反数，此时温度应显示为0，如果不为0，改变SV窗口的L值，使温度显示为0；

10

- 满值调整：从输入端输入满值标准信号，通过改变SV窗口的H值，直到PV窗口显示为满值。

六操作与使用

（一）使用前准备

1.用户在使用仪表前必须详细阅读说明书，理解各键功能和各级菜单中参数的设置方法和意义。

2.仪表通电前必须认真检查各接线是否正确无误。尤其是三相过零和三相移相仪表，控制端“TA”“GA”、“TB”“GB”、“TC”“GC”须严格一一对应，否则会烧毁仪表或击毁大功率元件（如可控硅）。

3.仪表通电后，进入二级菜单。在密码“6”中选择与电炉的热电偶分度号与之相对应的代号，然后退出。

（二）手动输出调试

上述准备工作完毕后，在炉子升温前，用户可用灯泡作为假负载进行模拟输出调试，以确定仪表是否工作正常，进入二级菜单，手动调节“E”值，分两种情况：

- 过零触发仪表：在“E”值逐步增大的过程中，灯泡应闪烁，而且是随着“E”值的增大，灯泡开的时间长，关的时间短，当“E”值增到100时，灯泡常亮。

- 移相触发仪表：在“E”值逐步增大的过程中，灯泡不应闪烁，而是随着“E”值的增大，灯泡由暗到亮，当“E”值增到100时，灯泡常亮。

说明：三相移相存在相序问题，用户在进行模拟调试时，如发现三只灯泡亮度不均，或每只都在闪烁，表明三相同步电源的相序不对，这时不要改仪表与可控硅的连线，只需将三相电源进线中的B、C两相相对换就可。

（三）程序编制

模拟调试正常后，用户可设置程序使电炉按指定的温度曲线升温。下面介绍其参数的含义以及设置方法。

1、参数含义

按一下PRG键进入编程状态，再按SEL键将循环显示以下参数：

| 参数代号 | 设置范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ××T | 0~9999 (度) | “当前程序起始运行温度”：A、既是本段的起始运行温度值，也是上一段的末点运行温度值。B、当前段的T值小于后一程序的T值时，当前段为升温段；反之为降温段；相等时为恒温段。 |
| ××t | 0~999（分） | “当前程序段运行时间”：A、仪表约定“t=0”时，该段为结束段，当程序执行到此段，自动关闭输出；“t=1”时为恒温段，若非人为关机，则仪表以该段的T值为恒温设定值－直恒温。B、当某段所需运和时间大于9999分钟时，可把此段分为二段或多段进行编制。 |
| ××U | －50~ +50℅ | “功率偏置值”：A、在运行过程中，若实际温度始终大于设定温度值，说明仪表输出功率过大，可通过减小U值加以调整；B、在运行过程中，若实际温度始终小于设定温度值，说明仪表输出功率过小，可通过增大U值加以调整；C、在程序结束段，若U值置为0，仪表在程序运行结束时，输出30S报警动作；D、仪表在执行自整定时，将自动设置各段U值。 |
| ××F | 0~100℅ | “功率限幅值”：A:F参数不作控温手段，其意义是将输出功率限制在一定范围（F值）内，以达到保护系统的目的。B:在设备允许的条件下尽量放大F值。对于发热元件为电阻丝的电炉可设为100℅；对于发热元件为硅钼棒和硅碳棒的电炉，应根据实际情况来确定；对于有“电流限幅”功能的仪表，若启动了电流限幅功能，则F值可放为100℅。 11 |

2、程序曲线的编制

例1：一发热元件为电炉丝的电炉，工艺要求从室温经过100分钟升温至400度，然后恒温150分钟，再经过50分钟升温至750度，保温100分钟后关机。

A.根据工艺要求，编制工艺曲线：

T（度）

750

400

0

第0段

第1段

第2段

第3段

第4段

100

250

300

400

t（分）

B.根据曲线列出参数表：

| 段号 | T | t | U | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 100 | 1、启动自整定，可不设。 2、熟悉系统的用户可凭经验设置 | 100 |
| 01 | 400 | 150 |  | 100 |
| 02 | 400 | 50 |  | 100 |
| 03 | 750 | 100 |  | 100 |
| 04 | 750 | 0 |  | 100 |

3、程序的输入

按PRG键进入编程区，显示00段，按SEL键依次输入下列数据：

（第0段）      00T                         0

00t                       100

00U                  可不设

00F                      100

（第1段）      01T                       400

01t                         150

01U                      可不设

01F                        100

（第2段）     02T                        400

02t                           50

02U                      可不设

02F                        100

（第3段）    03T                        750

03t                        100

12

03U                  可不设

03F                      100

（第4段）    04T                     750

04t                             0

04U                       0

04F                        0

程序输入完毕后，回到00段，按PRG键退出编程区。这时，可通过自整定或自动运行两种方式执行程序。

（四）顺序显示和逆序显示

在查看或改写程序时，为了更方便、快捷地找到所需程序段，可通过选择顺序或逆序进行，方法如下：

- 顺序：按PRG键进入编程区，点击SEL键可连续循环地按顺序显示个程序段的参数；

- 逆序：进入编程区后，长按SEL键约5S后，PV窗口返回显示上一参数，再点击SEL键可连续地按逆序显示各程序段的参数，直到PV窗口显示为00T。之后，若再点击SEL键又按顺序循环显示各参数。

说明：每修改一个参数后都需按SEL键确认，该参数才能被保存，否则关机后丢失。

（五）“t”和”“U”的特殊意义

在程序编制时，“t”值和“U”值除了表示当前段的运行时间和功率偏置外，特殊设置有着特殊的意义：

1、“t”值：本仪表约定“t=0”时，该段为结束段，当程序执行到此段时自动关机并关闭输出；“t=1”时为恒温段，若非人为关机，则仪表以该段的T值一直恒温。

在上例中04t=0,表示程序运行到此后自动关机；若04 t=1时，则仪表在750度一直恒温，直至人为关机。

2、“U”值：本仪表约定在程序的结束段若“U=0”，当程序运行结束时，输出30S报警动作（如上例04U=0）。

（六）自整定功能

一般来说，新炉或仪表的初使用，建议启动自整定功能来测定炉子的热性能。

方法：设置整定温度值，按信“RUN”键约10S，运行指示灯 和自整定指示灯同时亮，表示自整定开始。

说明：1、自整定过程中，仪表根据整定温度设定值进行位式控制，经过3-4个振荡后，指示灯灭，自整定结束。自整定结束后，仪表将自动整定出来的“P”“I”“D”“U”等控制参数保存；

2、由于自整定采用位式调节，因此不适合发热元件为硅钼棒和硅碳棒等电炉；

3、在同一系统中，不同温度段下的热性能会有所不同，所以控制参数也不一样。为了达到较好的控制效果，在自整定时，建议用户将整定温度值设在常用温区或重要温区段；

4、自整定结束，待温度恢复常态后，用户只需启动“RUN”键即可按所设定的温度曲线自动运行；

5、在运行过程中，若启动学习功能（具体方法见二级菜单流程图解和参数图解），仪表可根据实际情况不断修正“U”直至最佳，并保存，以达到最佳控温效果。

例2：对上例程序的工艺曲线进行自整定，然后按照曲线自动运行。

根据热处理工艺要求，温度曲线上有哦两个恒温点：400度和750度。为了保证在这两个温度点都有较好的控制效果，因此将整定温度设在两值的中点600度。

操作步骤：程序编好后返回待机状态→按▲▼键将整定温度（SV窗口）设为600→按RUN键约10S→AUT、RUN指示灯亮→自整定开始→600  3-4个振荡→RUN、AUT指示灯同灭→自整定开始→炉温降至常温→按一下RUN键→RUN指示灯亮→程序根据所设曲线自动运行

（七）“P”“I”“D”“U”控制参数的人工调整

有些系统（如硅钼棒炉和硅碳碳棒炉）不宜进行自整定，“P”“I”“D”“U”等控制参数只能人为设置；另外，对于电阻丝炉，用户在熟悉系统性能的前提下可不进行自整定，凭经验人为调整“P”“I”“D”“U”等控制参数也可获得较好的控制效果。

下表列出了不同系统下“P”“I”“D”“U”值，仅供用户参考。

| 温度设定值 | P | I | D | U（中低温炉） | U（高温炉） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400℃以下 | 5－25 | 5－10 | 1－10 | -40－0 |  |
| 400℃－1000℃ | 5－50 | 4－8 | 1－6 | -20－0 |  |
| 1000℃以上 | 5－20 | 1－3 | 0－4 |  | 0－30 |

例3：一发热元件为硅钼棒的电炉，工艺要求从室温经过120分钟升温至1200度，然后恒温30分钟，再经过60分钟升温至1450度，保温100分钟后关机。

由于本电炉发热元件为硅钼棒，在冷态下电阻很小，必须对电流进行限制；同理也不宜进行自整定。推荐使用带电流限幅功能的仪表（电流限幅功能在后节详细介绍）。如果仪表不带电流限幅功能，在电流低温段，只能通过F值的设置来达到限制电流的目的。

根据硅钼棒的阻值特性，随着温度的升高阻值增大。因此在升温过程中应不断的释放F值，这里可以将第一升温段分三个程序段来执行。

- 根据工艺要求，编制工艺曲线：

T(度)

第0段

1450

1200

800

400

0

40

80

120

150

210

150

t分)

第1段

第2段

第3段

第4段

第5段

第6段

根据曲线列出参数表：

| 段号 | T | t | U | F | P | I | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 40 | 20 | 25 | 20 | 3 | 5 |
| 01 | 400 | 40 | 25 | 50 |  |  |  |
| 02 | 800 | 40 | 30 | 75 |  |  |  |
| 03 | 1200 | 30 | 35 | 90 |  |  |  |
| 04 | 1200 | 60 | 35 | 90 |  |  |  |
| 05 | 1450 | 100 | 40 | 90 |  |  |  |
| 06 | 1450 | 0 | 可不设 | 可不设 |  |  |  |

3、写入程序后，进入二级菜单在密码3下将ddL置为1（开启学习功能）。然后退出，按RUN键运行

（八）使用电流限幅功能（二级菜单密码5中，AD设为90）

功能：仪表能自动将输出电流控制在电流限幅值内。

应用场合：以硅碳棒、硅钼棒、钨丝等为发热元件的高温炉，其发热元件在低温下的电阻值很小。若不对电流进行限制，会导致系统破坏或发生事故，因此应尽量使用电流限幅。

- 菜单流程：

2、参数说明

| 参数名称 | 设置范围 | 参数意义及设置方法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流调幅值 | 0~9999 | 仪表自动将主回路最大电流控制在“电流限幅值”内。 |  |
| 零点调整值 |  | 当主回路无电流时，选择该参数，将该参数PV窗口的值调整为0。 | 重复校正，校准为止。 |
| 满度调整值 |  | - 进入二级菜单，选择“手动输出功率”参数E，调整E值使主回路电流至最大允许工作电流值（可从电流表上读出）后退出。 - 进入电流限幅菜单，选择“满度调整”参数H，调整H值使PV窗口显示值与电流表读数相等。 |  |
| 内码值 |  | 用户不得修改。 |  |

- 接线方式（将主回路中互感器的信号串联至仪表的A1、A2接线端。

4.接线举例（若与仪表接线标签不符，以仪表接线标签为准）

单相移

单相移相                                                                 三相移相

5.仍以例3为例，使用电流限幅功能。

A、电流限幅满度调整

  - 按SEL键约10S进入二级菜单，选择“手动输出功率”参数E，调整E值使主回路电流至最大允许工作电流值（可从电流表上读出）后退出。（注：最大允许工作电流值由硅钼棒和可控硅等元件决定！）

  - 按PRN键约10S进入电流限幅菜单，选择“满度调整”参数H，调整H值使PV窗口显示值与电流表读数相等。

  - 通过▲▼键将电流限幅值设为最大允许工作电流值，按SEL键确认后退出。

B、根据工艺要求，编制工艺曲线：

由于使用了电流限幅功能，因此无需像上例一样将低温时的升温段分成几段来分别控制。

T（度）

1450

1200

0

第0段

第1段

第2段

第3段

第4段

120

150

210

310

t（分）

C、根据曲线列出参数表：

| 段号 | T | t | U | F | P | I | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 120 | 0 | 90 | 20 | 3 | 5 |
| 01 | 1200 | 30 | 10 | 90 |  |  |  |
| 02 | 1200 | 60 | 10 | 90 |  |  |  |
| 03 | 1450 | 100 | 15 | 90 |  |  |  |
| 04 | 1450 | 0 | 可不设 | 90 |  |  |  |

D、按PRG键进入编程区，写入程序后退出；

E、按SEL键约10S进入二级菜单，在密码3下将ddL置为1（开启学习功能），然后退出；

F、按RUN键运行。

（九）反馈功能

仪表如带有反馈功能的模块，将二级菜单密码5中Ad设为90，开启此功能。工作时当仪表检测到可控硅单管导通、单管截止或负载短路故障等异常情况时，会关闭输出，待故障排除后自动恢复运行。不用此功能时，将AD设为0。

注：1、本功能只适用于单相仪表且单相可控硅反并联的连接方式！

- 使用时应将电流限幅值设为100；

- 单相移相表带电流限幅功能时自动附带反馈功能。

（十）暂停

在某些特殊情况下，用户可使用暂停功能来暂停程序运行。

- 启动：仪表在运行时，长按“PRG”约10S，面板“JF”指示灯亮。

- 说明：A、在运行暂停功能时，仪表运行时间停止计时；B、设定温度维持在当前值；C、仪表将实际温度值控制在当前设定值附近。

- 取消：仪表处于暂停状态时，点击“PRG”键一下，面板“JF”指示灯灭，取消暂停。此时仪表继续按设定温度曲线运行。

（十一）断点保护

程序运行过程中，由于外部停电使程序中断时的温度称为自动断点；由于操作失误等因而中断程序时的温度称人工断点。

- 自动断点重新开机立即启动RUN，分三种情况：

  - 断点处于升温段且当前温度仍处于该温度段，程序从当前温度开始运行； 若当前温度处于之前的某程序段，则程序将从该段的起始温度点开始运行。

  - 断点处于恒温段，则程序将从该恒温段的起始温度点开始运行。

  - 断点处于降温段切当前温度仍处于该温度段，程序从当前温度开始运行；若当前温度处于之后的某程序段，则程序将从该降温段的下一段的起始温开始运行。

2、人工断点：

仪表不记忆人断点，如果用户需从断点继续运行程序，可按以下方法进行：按PRG键进入编程区，将所需运行的程序段置于当前窗口，退出编程区启动RUN键，分两种情况：A若二级菜单中dd=0，则程序将从当前温度开始运行；B若dd=1则程序将从当前程序段的起始温度开始运行。

（十二）升温计时等待及恒温计时等待

1、升温计时等待

当DL=1时，则仪表具有升温计时等待功能，在升温段中，当满足温度设定值大于实际温度8摄氏度的条件时，程序进行暂停，不满足上述条件时，程序从暂停处继续运行；当DL=0时，无此功能。

- 恒温计时等待

当DH=1时，则仪表具有恒温计时等待功能，当程序从升温段进入恒温段时，如果实际温度还未到达恒温设定值，程序运行暂停，直到实际温度到达或超过恒温设定值时，程序继续运行；当DH=0时，无此功能。

3.技术咨询：0511-85159183.18952902881

4.特别说明：化肥企业使用该设备时只是使用调压功能。