RXZGF直流高压发生器产品

说

明

书

上海日行电气有限公司

电话：021-65411255  传真：021-65351917

日行电气官方网站：www.shrxdq.com

概 述

上海日行电气有限公司生产的直流高压发生器远销国内外，一直在国际市场上畅销不衰，多次获得另外国际上多项改领域的技术荣誉，一直是国内供电部门的合作企业，曾建立起多次直流高压发生器展览，并获得了同行业一致好评。上海日行电气有限公司一直把直流高压发生器的科研和技术创新放在首位，在技术创新方面投入比列一直攀升。上海日行电气有限公司引领直流高压发生器研究热潮，引领直流高压发生器最先进技术，不断的进取和创新。上海日行电气有限公司为了在技术创新取得突破，采取了多项措施，先后与国民外著名学府技术合作交流，引进人才战略和扩容并肩等等，不断的从战略到实践，从技术到产品，从产品到客户，全方位，多角度的引领直流高压发生器生产销售的前沿。

RXZGF系列便携式直流高压发生器是电力部门和工矿企业对避雷器、电缆和高压设备进行直流耐压试验和泄漏电流试验的专用设备，本仪器是根据“中华人民共和国能源部标准”研制的换代产品，经国家高压计量站检验，符合《便携式直流高压发生器通用技术条件》（ZGF24003-90），某些指标优于《无间隙金属氧化物避雷器》（GB11032－89）的要求。

RXZGF数字式直流高压发生器采用了九十年代新技术、新材料和新器件，具有输出功率大、体积小、重量轻的特点，有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能，带0.75倍电压锁存功能，并配有时间继电器，能在试验中设置定时声讯报警。整个仪器便于携带，操作方便，安全可靠，特别适用于电力部门现场试验。

# 一. 技术指标及使用条件

## 1. 技术条件

- 电源：AC220V±10%，50Hz±1%

- 输出电压指示精度：<1级

- 输出电流指示精度：<1级

- 纹波系数：≤0.5%

- 0.75倍输出电压指示精度：<1级，带锁存

## 2. 使用条件

- 相对湿度：25℃时不大于85%，无凝露

- 工作方式：间断使用30分钟

- 环境温度：- 10  40℃

- 海拔高度：1500m以下

## 3. 保护功能

- 内部过压保护, 内部过流保护

- 外部过压保护(保护电压可整定), 外部过流保护或击穿保护

- 内部功率保护

- 非零点启动保护

- 定时声讯报警

| 项 目 型 号 | 额定输出直流电压（kV） | 额定输出直流电流（mA） | 额定输出功率（W） | 倍压箱高度（m） | 重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RXZGF-60 | 60 | 2 | 120 | 0.5 | 16 |
|  | 60 | 5 | 300 | 0.5 |  |
|  | 60 | 10 | 600 | 0.5 |  |
| RXZGF-120 | 120 | 2 | 240 | 0.8 | 20 |
|  | 120 | 5 | 600 | 0.8 |  |
|  | 120 | 10 | 1200 | 0.8 |  |
| RXZGF-200 | 200 | 2 | 400 | 1.2 | 26 |
|  | 200 | 5 | 1000 | 1.2 |  |
|  | 200 | 10 | 2000 | 1.2 |  |

# 二. 原理框图

ZGF数字式直流高压发生器应用最新电力电子技术，采用先进的PWM调制技术及大功率MOSFET器件，通过中频倍压整流而成；该发生器具有纹波系数小、输出稳定可靠，体积小、重量轻的特点，且具有可靠、灵敏的内部保护功能，其原理框图如图1所示。

高频信号发生装置压

变压器

高频倍压整流升压

高压

输出

取 样 与

测 量,保护

控 制 回 路

过压

过流

反  馈

定时声讯报警

输出电压、电流显示

0.75倍输出电压显示，锁存

图1. 原理框图

# 三. 面板说明

ZGF数字式直流高压发生器由控制箱和倍压装置两部分组成，其控制面板布置如图2所示。

1111112111

图2. 面板布置图

1. 电流显示表                  2. 电压显示表

3.  0.75倍电压显示表           4. “过流”指示灯

5. “过压”指示灯              6.  0.75倍电压锁存按键

7.  接地接线柱                 8.  输出插座

9. “高压分”指示灯           10. “高压分” 按键

11. “高压合”指示灯           12. “高压合”按键

13.  电流整定旋钮              14.  时间继电器

15.  电压整定旋钮              16.  电压调节

17.	  定时开按键   		       18.  电源插座

19.  电源开关

# 四. 高压倍压箱说明

A向

A向

1

2

3

4

5

5

7

6

- 顶帽

- 均压环

- 倍压筒

- 机箱

- 接地柱

- 信号输入插座

- 测量输出插座

# 五. 操作方法及步骤

## 1. 操作前准备

将控制箱的输出电缆插座与倍压装置电缆插座用专用电缆连接好，使用前检查其完好性，联接电缆不应有短路和断路；倍压筒应无凝露现象；用2.5mm2以上的铜线将控制箱接地与倍压装置接地端连接起来并可靠接地。

## 2. 操作过程

- 在高压输出端子和地接线柱之间接入试品。

- 插上电源线，打开电源开关 ，“高压分”指示灯（绿色）亮，“高压合”指示灯（红色）灭；电压显示表及电流显示表,以及0.75倍电压显示表显示均为零值。

- 将电压、电流整定旋扭顺时针旋到底,电压调节旋扭逆时针旋到零位。（注：电压调节旋扭不在零位，无法启动“高压合”按键）

- 轻按“高压合”按键，“高压合”指示灯（红色）亮，缓慢调节电压调节旋钮到所需电压值进行测试。测试时电压显示表指示试验电压值，单位为kV；0.75倍电压显示表11指示试验电压值的75％，单位位kV；电流显示表7指示试验电流值，单位为uA。

- 在试品测试过程中按下0.75倍电压显示锁存按键，则0.75倍电压显示表显示值锁定，维持显示值不便，这样在做氧化锌避雷器试验时很方便地可作为参考电压。

- 在任何时候按下定时开按键，则启动时间继电器，在记时到达预设的时间时，蜂鸣器发出报警讯响，同时切断高压输出。

- 在试验过程中，如果负载电流超过仪器额定输出电流的0－10％时，“过流”指示灯亮，过流保护，防止损坏试品和仪器。

- 在试验过程中，如果试验电压超过仪器额定输出电压的0－10％时，“过压”指示灯亮，过保护，防止损坏试品和仪器。

- 试验结束后，反时针调节电压调节旋钮旋到零位后，电压显示表缓慢回到零位。当三个显示表显示零值后，轻按“高压分”按键，此时“高压合”指示灯（红色）灭，“高压分”指示灯（绿色）亮，再关掉电源开关。

- 当被试品电容量很大时，电压调节旋钮旋到零位均调到零位后，输出电压显示表迟迟不能回零，则先按“高压分”按键，再关机。然后用放电棒将试品放电，再拆除被试品接线。

## 3. 保护的设定

本仪器设置了过压保护，过流保护及内部功率保护，其中过压保护，过流保护可由外部人为设定，而功率保护在仪器出厂时已确定，不能由外部确定。

- 过压保护

在试验时，如果不需要设定时，可将电压整定旋钮顺时针旋到最大，这时过压保护在超过额定输出电压动作，过压保护指示灯（黄色）亮。         如果需要设定过压保护值时，在试验前，可先不接被试品，将电压整定旋钮顺时针旋到最大，然后按前述操作过程升压至所需电压值，再将电压整定旋钮逆时针旋到过压保护值时且过压保护指示灯（黄色）亮，此时过压保护值即设定。然后关掉电源开关，用接地棒将高压接地放电，接上试品即可试验，此时试验电压超过设定值时将自动切断高压，过压保护动作。

- 过流保护

在试验时，如果不需要设定时，可将电流整定旋钮顺时针旋到最大，这时过流保护在超过额定输出电流动作，过流保护指示灯（黄色）亮。如果需要设定过流保护值时，在试验前，可先接上被试品，将电流整定旋钮顺时针旋到最大，然后按前述操作过程升压至所需电流值，再将电流整定旋钮逆时针旋到过流保护值时且过流保护指示灯（黄色）亮，此时过流保护值即设定。然后关掉电源开关，用接地棒将高压接地放电，接上试品即可试验，此时试验电流超过设定值时将自动切断高压，过流保护动作。

# 六．注意事项

1）每次试验以前，务必检查接地线是否牢靠。

2）每次试验以前，注意保持安全距离，试验结束后，务必将倍压筒充分放电后才能拆除连线。

3）在试验过程中，一旦过压保护或过流保护侗族4，如果需要再次试验，必须先断开电源，待仪器的各项指示均消失后，再合上电源开关，才可重复上述试验过程。

# 七．常见故障及处理

| No | 现象 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接通电源开关，电源开关指示灯不亮，各个表头无显示 | 电源接触不良；保险断开 | 检查进线电源及线路连接；更换保险 |
| 2 | 控制箱“高压合”指示灯亮而无高压输出 | 信号输出电缆接触不良或有断路、短路现象 | 检查电缆是否没有可靠连接或有断路短路现象 |
| 3 | 开机后能升压但电压电流表无显示 | 测量输入电缆接触不良或有断路、短路现象 | 检查电缆是否没有可靠连接或有断路短路现象 |
| 4 | 不能合闸 | 1）电压调节旋钮 不在零位或损坏 2）上次操作有过压或过流动作 | 1）电压调节旋钮 电位器回零或更换 2）关闭电源开关，再次打开 |

特别注意：在电缆耐压试验过程中，升压过程应匀速缓慢，降压过程也应匀速缓慢。

## 八、运输、贮存

■运输

设备需要运输时，建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品，以免在运输途中造成不必要的损坏，给您造成不必要的损失。

设备在运输途中不使用木箱时，不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。

运输设备途中，仪器面板应朝上。

■贮存

设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下，不允许堆码排放。

设备贮存时，面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品，防止设备受潮。

## 九、开箱及检查

■开箱注意事项

开箱前请确定设备外包装上的箭头标志应朝上。开箱时请注意不要用力敲打，以免损坏设备。开箱取出设备，并保留设备外包装和减震物品，既方便了您今后在运输和贮存时使用，又起到了保护环境的作用。

■检查内容

开箱后取出设备，依照装箱单清点设备和配件。如发现短少，请立即与本公司联系，我公司将尽快及时为您提供服务。

## 十、其它

本产品整机保修一年，实行“三包 ” ，终身维修，在保修期内凡属本公司设备质量问题，提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏，提供优惠服务。

我们将期待您对本公司产品提出宝贵意见，请收到设备后，认真填写“用户反馈卡”及时传真或寄给本公司。公司将对您所购买的设备建立用户档案，以便给您的设备提供更快更优质的服务。

如您公司地址和联系方式变更请及时通知，以便让我们给您提供及时的跟踪服务。

十一、产品出厂清单

- 操作箱                            1台

- 倍压筒                            1台

- 接地线                            1条

- 连接电缆                          1根

- 电源线                            1根

- 说明书                            1份

- 合格证（保修卡）                  1张

- 试验报告                          1张

- 用户反馈卡                        1张

上海日行电气有限公司联系方式：

业务咨询电话：021-65411255

传真：021-65351917

日行电气官方网站：www.shrxdq.com

销售总部地址：上海周家嘴路1220弄众和金融大厦1007