微电脑继电保护测试仪

是我厂在原有基础上开发的高智能化、多功能继电保护校验仪器。本仪器采用微电脑技术，由单片机、逻辑控制单元、交直流电流电压输出单元、高精度数据采集单元、LCD液晶显示器、实时时钟、打印机等组成，测量精度高，重复性好。该仪器还具有外形美观，性能可靠，操作简便，功能齐全等优点，是校验继电保护装置理想的检测仪器。
本仪器可测试各种交直流电流、电压、中间、信号、重合闸、差动等多种单个继电器及整组继电保护屏，可测试各种继电器的吸合电压（电流）值，释放电压（电流）值，各种触头（常开、常闭、转换、延时）的吸合时间和断开时间，均自动测试三次，自动计算三次均值，并可打印测试结果。
二、特点
由于本机采用了微机控制，汉字提示操作。本机还设有自检报错功能，开机后本机立即投入自检，极大地方便了检查、维修。如"吸合电压"、"断开电压"、"常开吸合时间"等。
三、主要技术参数
1、交流电压输出：0～250V连续可调，最大输出容量1000VA
2、交流电流输出：0～20A、0～100A连续可调 
0～20A时，开路电压5V 
0～100A时，开路电压10V
3、直流电压输出：0～300V连续可调，最大3A
4、直流电流输出：0～200mA、0～5A连续可调 
0～200mA时，开路电压48V
0～5A时，开路电压24V
5、数字毫秒表： 最大量程：100秒 
分辨率：0.001秒 
精度：0.01%2个字
6、整机测量精度：0.5级
7、体积：420×310×160
8、重量：16kg
四、面板说明

1、交流电流AC,A（100A、20A）输出接线柱；
2、直流电流DC,A（5A、200A）输出接线柱，红色为"＋"，黑色为"－"；
3、交流电压 AC,V输出接线柱；
4、直流电流DC，V输出接线柱，红色为"＋"、黑色为"－"；
5、输入端子；
6、LCD液晶显示器；
7、打印机；
8、直流5A、200mA旋钮顺时针方向旋转，输出由小至大；
9、调压器，调节交流电流、交流电压，旋钮顺时针方向旋转，输出由小至大；
10、功能操作键盘；
11、输出开关；
12、电源开关；
13、电源插座（AC，220V）（5A）。
五、操作键说明
1、打印：测试结束后，可用此键打印测试数据。并可重复打印多次。
2、测时：把电压（电流）调整到额定值时，按此键自动测量继电器吸合断开时间三次。
3、测值：自动测试继电器的吸合、断开电压（电流）值，重复测三次。
4、右移：光标右移。
5、上翻：数字加 1或向上选择菜单。
6、下翻；数字减 1或向下选择菜单。
7、备用：用于控制直流电流输出。
8、返回：表示放弃或返回上一级菜单。
9、确认：表示确认或进入下一级菜单。
六、测试方法
打开电源开关，显示屏显示"欢迎使用....","正在自检...."，微机自检，自检正常后，显示"自检完毕！"。
测量时，应根据所测继电器的种类，用"上翻"和"下翻"二键选择测试电源的类型，使状态显示与被测继电器种类相对应。并将继电器线圈接入相应的电源输出接线柱，继电器触头接入输入端子。
1、测值：按"测值"键，本机可测吸合，断开电压（流）值三次，然后，可按"打印"键打印数据。
2、测时：先找出被测继电器的额定值，然后按"测时"键，本机自动分、合闸测三次吸合、断开时间，结束后，可按"打印"键打印数据。
3、"转换"键的使用：先调节好直流电流值，再按"转换"键，则直流电流正常输出，且显示值在屏幕第二行显示出来。此时它可和其它电源同时输出，供需多种电源的继电器校验用，如重合闸继电器等。
4、时间设置：用户可修正仪器的内部时钟。
5、仪器标定：仪器使用一段时间后，如果测试有偏差，用户可用高等级表对其进行标定，用"上翻"、"下翻"键调整内部系数即可，不用打开机箱或调节任何旋钮。
七、注意事项：
1、使用前，请详细阅读使用说明书，以免操作失误。