QHX-220kV语音核相器使用说明

一、简介：

QHX系列核相器是最新研制出的新型核相产品，分别用于6、10、35、66、110、220、330、500KV系统，确定两个电网（发电机组）相位是否相同，以便确定并网。其绝缘管采用高性能绝缘材料，核相仪表采用塑料外壳配合活动支架，可方便地将核相仪表在绝缘管上灵活地改变观看角度，使用安装简便易行。

二、产品特点：

1、在核相时，不论相位是否相同，都有语言和灯光提示。

2、可用“220V或380V”低电压检验核相仪表是否正常。

3、核相仪表内部设有自动电源开关，使用时电源自动打开，不用时电源自动关闭，方便、省电。

三、产品性能指标及参数：

1、绝缘材料的性能指标：

表一、材质特性：

| 项 目 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 马丁氏耐热性(纵向)不低于 | ℃ | 200 |
| 抗冲击（纵向）不低于 | mpa/cm | 147 |
| 抗弯度（纵向）不低于 | mpa | 343 |
| 表面电阻系数（水浸后）不低于 | ## Ω | 10×10¹¹ |
| 体积电阻系数（常态）不低于 | Ω/cm | 10×10³¹ |

表二、冲击耐受电压试验：

| 绝缘部件额定电压 (单位:kV) | 冲击承受电压 (单位:kV) | 极间距离 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 100 | 0.4 |
| 35 | 150 | 0.6 |
| 110 | 250 | 1.0 |
| 220 | 450 | 1.8 |
| 330 | 900 | 2.8 |
| 500 | 1175 | 3.7 |

表三、绝缘管的长度及衰减电阻的参数：

| 额定电压（KV） | 衰减部件 |  | 有效长度 （M） | 握手长度 （M） | 全长 （M） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长度（M） | 阻值（MΩ） |  |  |  |
| 6-10 | 0.55-0.7 | 36-50 | 0.8 | 0.8 | 1.6 |
| 35 | 0.7-0.9 | 100-150 | 0.9 | 0.6 | 2.6 |
| 110 | 1.0-1.2 | 250-300 | 1.3 | 0.6 | 2.9 |
| 220 | 1.0-1.2 | 400-450 | 2.1 | 0.7 | 3.8 |

表四、辨别相位“仪器”信号的反应：

| 类 别 | 高科技类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 表计 | 语言 | 灯 |
| 不同相位有 三反应信号 | 指示相应电压或数字显示相应电压 | 发出音响或发出语言;相位不对,请换相操作 | 亮 |
| 同相位无三反应 | 无指示 | 无语音 | 无亮 |

辨信信号

四、使用方法：

在使用前，检查下列3项：

1、按表四所述,自行检测辨别相位仪器是否良好,方法如下：

先将试验线插入仪器插孔,将另一端插入220V交流电压,此时按表四所述有三反应,表示是好的,若无三反应,表示有问题,不能用。表内有9V干电池。

2、将试验线用万用表检测是否导通。

3、用万用表或摇表检测衰减部件阻值是否符合表三。

以上方法检测核相仪表是正常的，就可以正式核相了。如果已经知道核相仪表是正常的，也可不用检测直接使用。在检测中如果没有发出声音或声音很小，说明电池电压不足，应更换电池。可打开仪表外壳换上新的9V层叠电池。

按下图接好高压连线及接地线，接地夹要可靠接地。

核相仪表

高压连线

接地夹

绝缘杆

接地线

接地

4、在正式核相前，应在同一电网系统,对核相器进行检测是否良好。一人将甲棒与导电体其中一相接触，另一人将乙棒在同一电网导电体逐相接触，按表四所术不同相有三反应，同相无三反应。然后才可以正式核相位。

5、核相操作应由三人进行，两人操作，一人监护。且必须逐相操作, 逐一记录,根据表四所述的“三有三无”确定是否同相位。核相位操作要认真执行本单位制定的规程制度。

6、特别注意的是在操作时，人体不得接触核相仪表、高压连线，人体与核相仪表要保持2.1米的安全距离（将核相仪表放在第二根连接杆上端），接地线要可靠接地。同时人体与高压连线也要保持足够的安全距离（2.1米）(请严格按照核相器试验操作规程的要求进行操作核相)。连接两根测试竿的测试线为普通220V导线,在核相时人体不得接触或近距离接触该导线。使用时应将过长的导线用扎带扎在第一根测试竿上，同时离人体要有足够的安全距离(请参照高压电器操作规程)，高压连线也不得与大地接触。

上海强佳电气有限公司

地 址: 上海市恒丰北路100号

电 话: 021-56550898 61533597

传 真: 021-5655099

联系人: 曹 洋

网 址: http://www.shqjdq.com

邮 箱:shqjdq@163.com