BYTP

变频串联谐振高压试验装置

使

用

说

明

- 宝应苏旭电气设备厂

- 感谢您使用本厂产品!

为了您更好地使用本设备，发挥它的卓越功能，请您在安装调试或使用本设备前，仔细阅读各章节。

谢谢您的合作！

忠告：高压危险！

接通电源前必须先接地！

切断接地前必须先断电！

序   言

随着科技进步、电力事业的快速发展，特别是近几年来“城乡两网改造”、高压交联电缆及GIS（组合电器）得以广泛应用且电缆的容量和长度不断攀升，以往的直流耐压试验不能正确反映上述设备的实际绝缘性能，而做为最佳试验手段的普通工频试验设备在大容量的情况下又显得极为笨重，不适合现场使用。因而针对这一现场试验要求，我们研制了变频串联谐振高压试验成套装置。它的智能化和小型化，大大减轻了试验人员的体力劳动而且提高了工作效率。

变频串联谐振成套试验装置广泛应用于电力、冶金、石油、化工等行业，不仅可对各种规格的XLPE等电力电缆、GIS、断路器、套管进行交流耐压试验，通过一定的频率限制，还可检测大型发电机组、电力变压器、互感器等电气设备的耐压水平。

其特点：智能化、小型化、携带方便、操作简单、安全可靠。

成 套 试 验 装 置 的 构 成

变频调压电源   既可改变其输出的频率，又可改变其输出的电压

激励变压器   起电磁耦合及电压变换的作用，并按自身的变比来提升

电压

电  抗  器   与被试品串联，构成LC串联谐振电路

分  压  器   用来测量被试品上的电压，同时作为采样信号反馈给变频

调压电源

主 要 特 点

☆体积小、重量轻、操作方便

☆蓝屏幕显示试验数据、试验状态，并有实时操作步骤提示功能

☆能灵活整定试验电压、调频范围、加压时间、保护电流

☆试验结果能计算出被试品电容

☆具有计算机通讯接口，可以和计算机进行通讯和试验数据管理

☆有实时时间显示,能存储200组试验数据

☆分辨率高：频率分辨率为0.01Hz

- 安全可靠性高。装置具有过电流、过电压、IPM及放电保护功能，可有效保

- 护人身及设备安全。

☆试验结果可打印

主 要 技 术 参 数

BYST变频串联谐振高压试验装置采用16位精细调频、调压软件、10KHz载波频率、SPWM技术和进口原装IPM整体模块等配件，由变频调压电源、激励变压器、高压电抗器、高精度电容分压器和补偿电容器组成。

- BYST变频串联谐振高压试验主要技术参数：

环境温度：－25～50℃

工作湿度：≤90%

海    拔: ≤2000M

电    源: AC 220V  单相50Hz  （10KW以上AC 380V三相四线 ，50Hz）

频率调节范围：30～300 Hz（可根据用户要求放宽）

系统测量精度：1级

频率调节分辨率：0.1 Hz

不稳定度: ≤0.05%

输出波形: 正弦波

波形畸变率：≤0.5%

噪    声: ≤60dB

电抗器Q值:　30～200

型 号 说 明

BYST变频串联谐振高压试验型号含义如下：

BYST -□/□

最高谐振电压（KV）

额定试验容量（KVA）

产品代号

产 品 选 型

选型依据：

☆ 列出被试设备名称、规范（容量、额定电压、电缆长度、截面积等）。

☆ 提出被试设备容许试验频率范围（如电缆：规程要求谐振频率30～75Hz；发电机要求试验频率50±2Hz;GIS选择不大于200Hz；主变选择3～5倍工频）。

☆ 针对被试设备查阅或测量出被试品电容值。

变频调压电源面板的说明

变频电源面板示意图：14             15

1、变频输出：电源输出插头，接励磁变压器

2、电源输入：电源输入插头，接交流电源

3、电源开关

4、合闸：合闸按钮及指示（红色指示灯），用于接通主系统电源

5、分闸：分闸按钮及指示（绿色指示灯），用于切除主系统电源

6、分压器输入：接电容分压器输入插头

7、计算机接口：RS-232计算机接口，连计算机后可上传存储在仪器中的数据，以便计算机进行数据管理

8、退出：重新设定参数用，或退出本次进行的步骤。

9、  ↑：频率（电压）增加键

10、 ↓：频率（电压）减少键

11、调频：频率调节按钮；按住时为粗调，不按时为细调

12、调压：电压调节按钮；按住时为粗调，不按时为细调

13、确认：进入下步程序

14、打印机

15、液晶显示屏

16、接地插头：接大地

操 作 步 骤

按照原理图接好线。经检查无误后，合上电源空气开关，分闸按钮指示灯（绿色）亮，风扇启动。液晶屏显示如下：

欢迎使用 请按合闸按钮

依照液晶屏提示，按下合闸按钮，此时合闸指示灯（红灯）亮，分闸指示灯（绿灯）灭，液晶屏显示如下：

欢迎使用 请按合闸按钮 请等待

等待约30秒后，辅助继电器吸合，液晶屏显示如下：

欢迎使用 请按合闸按钮 请等待 请按确认键进行参数设置

按液晶屏提示，按确认键进入参数设定。

在参数设定状态下，液晶屏显示如下：

参 数 设 置 起始频率 30.00Hz 进入下步 试验电压 10.00KV 按确认键 起始电压 2% 按退出键 测试时间 05分00秒 重新设定 自动手动 自动 按↑↓键改变

按液晶屏右边提示，进行参数设置，其中字符闪动的一行为当前操作行，按↑键，参数增大，按↓键参数减小，设定至所需值，按确认键进行下一个参数设置。变比选择按变压器的实际变比设定。在自动一行中按↑（↓）进行“自动”或“手动”选择。如想重新设定某个参数，按退出键可重新设定。起始频率在30～200Hz内可任意设定。在当前时间一行中，如想调整日期或时间，需先按住调压键，再按住确认键则进入日期时间调整。调完后按确认键则进入正在调频界面。

正在调频界面

- 手动方式：如选择“手动”方式，则液晶屏显示如下：

手 动 调 频 试验频率 30.00 Hz 试验电压 2.18 KV 励磁电压 012 V 试验时间 05分00秒 励磁电流 00.2 A

此时右下角显示的是实时时间。按住↑键频率增大，按住↓键频率减小。频率调节分为粗调和细调，按住“调频”键为粗调，粗调步进频率为1Hz；调频键不按时为细调，细调的步进频率为0.1 Hz。调频范围为：设定值到它+100 Hz。在调频过程中，观察试验电压，当试验电压数值最大时，该频率为谐振频率。再细调反复升、降调整至最大。按“确认”键或“退出”键，进入调压状态。

液晶屏显示如下

手 动 调 压 试验频率 30.00 Hz 试验电压 41.03 KV 励磁电压 91.35 V 试验时间 05分00秒 励磁电流 8.62 A

手动调压分为粗调和细调，同时按住“调压”键和↑（或↓）键为粗调，单独按↑（或↓）为细调，按↑键电压升高，按↓键电压降低，直到电压达到设定值后，便进入试验状态。

液晶屏显示如下：

正 在 试 验 试验频率 30.00 Hz 试验电压 41.03 KV 励磁电压 91.35 V 剩余时间 01分11秒 励磁电流 8.62 A

在调压界面无论何时按一下“退出”键，均结束本次试验。

进入试验状态下，作倒计时，直至试验结束。显示为:

试 验 结 束 试验频率 30.00Hz 试验电压 41.03 KV 励磁电压 91.35 V 按确认键打印，按退出键再测

试验记录自动存储于机器中。此时按退出键重新进行参数设定, 按确认键打印本次结果,按↑键或↓键翻看历史记录,按确认键打印历史记录。打印完后返回参数设置。

- 自动方式：在参数设置中，若选择“自动”方式，此时，液晶屏显示如下：

正 在 调 频 试验频率 30.20 Hz 试验电压 00.03 KV 励磁电压 012 V 试验时间 01分00秒 励磁电流 01.2 A

变频电源自动完成设置值至其+100Hz的扫频，并找到谐振点。

液晶屏显示如下：

调 频 结 束 自动调压 YeS 手动调压

液晶屏显示如下：按确认键

正 在 调 压 试验频率 121.30 Hz 试验电压 41.03 KV 励磁电压 91.35 V 试验时间 01分00秒 励磁电流 8.62 A

试验一气呵成,直至试验结束。在自动调频方式下，按↑键、↓键或退出键后自动方式变为手动方式, 在自动调压界面下，按↑键、↓键后，自动方式变为手动方式，这时可按手动方式操作。在自动调压界面下，按一下“退出”键，则结束本次试验。

产品服务承诺通则

本公司生产的所有设备和仪器实行限期保修和终身维修。保修期为壹年（从发货之日起算）。在保修期内，凡按产品“使用手册”的方法和规定安装、调试和使用本公司产品而出现问题的，本公司均提供免费维修及零部件调换服务。保修期后产品出现问题，本公司亦保证及时提供设备维修服务，但需收取适当的服务费和零部件费。

在保修期内，如果出现下列情况，本公司恕不提供保修服务，但仍提供有偿维修服务：

1、因用户不按产品“使用手册”安装、操作、保养或保管不当而造成损坏；

2、未经本公司同意，自行拆装或更换零部件；

3、运输或搬运过程中处理不当而造成损坏。

交联聚乙烯电缆每公里电容量

| 电缆导体截面积 （平方毫米） | 电容量（uF/km） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YJV、YJLV 6/6KV、6/10KV | YJV、YJLV 8.7/10KV、8.7/15KV | YJV、YJLV 12/20KV | YJV、YJLV 21/35KV | YJV、YJLV 26/35KV |
| 1×35 | 0.212 | 0.173 | 0.152 |  |  |
| 1×50 | 0.237 | 0.192 | 0.166 | 0.118 | 0.114 |
| 1×70 | 0.270 | 0.217 | 0.187 | 0.131 | 0.125 |
| 1×95 | 0.301 | 0.240 | 0.206 | 0.143 | 0.135 |
| 1×120 | 0.327 | 0.261 | 0.223 | 0.153 | 0.142 |
| 1×150 | 0.358 | 0.284 | 0.241 | 0.164 | 0.153 |
| 1×185 | 0.388 | 0.307 | 0.267 | 0.180 | 0.163 |
| 1×240 | 0.430 | 0.339 | 0.291 | 0.194 | 0.176 |
| 1×300 | 0.472 | 0.370 | 0.319 | 0.211 | 0.190 |
| 1×400 | 0.531 | 0.418 | 0.352 | 0.231 | 0.209 |
| 1×500 | 0.603 | 0.438 | 0.388 | 0.254 | 0.232 |
| 1×630 | 0.667 | 0.470 | 0.416 | 0.287 | 0.256 |
| 3×35 | 0.212 | 0.173 | 0.152 |  |  |
| 3×50 | 0.237 | 0.192 | 0.166 | 0.118 | 0.114 |
| 3×70 | 0.270 | 0.217 | 0.187 | 0.131 | 0.125 |
| 3×95 | 0.301 | 0.240 | 0.206 | 0.143 | 0.135 |
| 3×120 | 0.327 | 0.261 | 0.223 | 0.153 | 0.143 |
| 3×150 | 0.358 | 0.284 | 0.241 | 0.164 | 0.153 |
| 3×185 | 0.388 | 0.307 | 0.267 | 0.180 | 0.163 |
| 3×240 | 0.430 | 0.339 | 0.291 | 0.194 | 0.176 |
| 3×300 | 0.472 | 0.370 | 0.319 | 0.211 | 0.190 |
| 3×400 | 0.531 | 0.418 | 0.352 | 0.231 | 0.209 |
| 3×500 | 0.603 | 0.438 | 0.388 | 0.254 | 0.232 |
| 3×630 | 0.667 | 0.470 | 0.416 | 0.287 | 0.256 |

| 电缆导体截面积 （平方毫米） | 电容量（uF/km） |  |
| --- | --- | --- |
| 3×240 | 0.129 |  |

60KV级全绝缘变压器的电容（PF）

| 试品容量（KVA） 类型 | 630 | 2000 | 3150 | 6300 | 8000 | 16000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压-地 | 2700 | 4100 | 4600 | 5900 | 7000 | 8200 |
| 低压-地 | 4200 | 6600 | 7900 | 10000 | 11000 | 15300 |

110KV中性点分级绝缘变压器的电容（PF）

| 试品容量（KVA） 类型 | 5000 | 31500 | 20000 | 10000 | 5600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压-中压、低压、地 | 14200 | 11400 | 8700 | 6150 | 4200 |
| 中压-高压、低压、地 | 24800 | 11800 | 13200 | 9600 |  |
| 低压-高压、中压、地 | 19300 | 19300 | 12000 | 9400 | 6800 |

220KV级中性点非全级绝缘部分变压器的电容（PF）

| 试品型号 |  | SEPSL-63000 | SSPSL-120000 | SSPSL-240000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 高压-中压、低压及地 | 12100 | 13500 | 17050 |
|  | 中压-高压、低压及地 | 18500 | 19700 | 23260 |
|  | 低压-高压、中压及地 | 18200 | 23600 | 29940 |
| 试品型号 |  | SFPSL-240000 | SFP-360000 | SFPSZL-120000 |
| 类型 | 高压-中压、低压及地 | 32230 | 33910 | 38020 |
|  | 中压-高压、低压及地 |  |  | 23260 |
|  | 低压-高压、中压及地 | 22470 | 23790 | 22160 |

部分发电机的电容值

| 类别 | 型号 | 生产厂家 | 额定电容 （MW） | 额定电压 （KV） | 相电容（uf） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽轮 发电机 | QFS-125-2 | 上海电机厂 | 125 | 13.8 | 0.08-0.12 |
|  | QFSN-200-2 | 哈尔滨电机厂 | 200 | 15.75 | 0.19-0.21 |
|  | AFQS-200-2 | 东方电机厂 | 200 | 15.75 | 0.1928-0.21 |
|  | QFQS-200-2 | 北京重型电机厂 | 200 | 15.75 | 0.18-0.19 |
|  | QFS-300-2 | 上海电机厂 | 300 | 18.0 | 0.16-0.20 |
|  | QFSN-300-2 | 上海电机厂 | 300 | 18.0 | 0.18-0.20 |
|  | ATB-2 | 美国GE公司 | 352 | 23.0 | 0.268(设计值) |
|  | TBB-320-2 | （前苏联） | 320 | 22.0 | 0.31 |
|  | 2-105×234 | 美国西屋公司 | 600 | 20.0 | 0.2(工厂试验值) |
|  | 50WT23E-138 | ABB | 600 | 22.0 | 0.253(设计值) |
| 水轮 发电机 |  |  | 72.5-85 | 10.5 | 0.694 |
|  |  |  | 300 | 15.75 | 1.7-2.5 |
|  |  |  | 400 | 18.0 | 2-2.5 |

电缆30-75Hz的交流耐压试验电压

| 电缆额定电压 | 交接试验电压 |  | 预防性试验电压 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U0-U | 倍数 | 电压值（KV） | 倍数 | 电压值（KV） |
| 1.8/3 | 2U0 | 3.6 | 1.6U0 | 3 |
| 3.6/6 | 2U0 | 7.2 | 1.6U0 | 6 |
| 6/6 | 2U0 | 12 | 1.6U0 | 10 |
| 6/10 | 2U0 | 12 | 1.6U0 | 10 |
| 8.7/10 | 2U0 | 17.4 | 1.6U0 | 14 |
| 12/20 | 2U0 | 24 | 1.6U0 | 19 |
| 21/35 | 2U0 | 42 | 1.6U0 | 34 |
| 26/35 | 2U0 | 52 | 1.6U0 | 42 |
| 64/110 | 1.7U0 | 109 | 1.36U0 | 87 |
| 127/220 | 1.4U0 | 178 | 1.15U0 | 146 |

变压器的交流耐压试验电压标准

| 额定电压 （KV） | 最高工作 电压（KV） | 线端交流试验电压值（KV） |  | 中性点交流试验电压值（KV） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全部更换绕组 | 部分更换绕组 或交接时 | 全部更换绕组 | 部分更换绕组 或交接时 |
| <1 | ≤1 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 |
| 3 | 3.5 | 18 | 15 | 18 | 15 |
| 6 | 6.9 | 25 | 21 | 25 | 21 |
| 10 | 11.5 | 35 | 30 | 35 | 30 |
| 15 | 17.5 | 45 | 38 | 45 | 38 |
| 20 | 23.0 | 55 | 47 | 55 | 47 |
| 35 | 40.5 | 85 | 72 | 85 | 72 |
| 110 | 126.0 | 200 | 170(195) | 95 | 80 |
| 220 | 252.0 | 360 | 306 | 85 | 72 |
|  |  | 395 | 336 | (200) | (170) |
| 500 | 550.0 | 630 | 536 | 85 | 72 |
|  |  | 680 | 578 | 140 | 120 |

发电机定子绕组交流耐压试验标准

| 周期 | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 大修前 | （1）全部更换定子绕组并修好后的试验电压如下： |  |  |
|  | 容量KW | 额定电压UnV | 试验电压V |
|  | 小于10000 | 36以上 | 2Un+1000但最低为1500 |
|  | 10000及以上 | 6000以下 | 2.5Un |
|  |  | 6000-18000 | 2Un+3000 |
|  |  | 18000以上 | 按专门协议 |
| 更换绕组后 | （2）交接时按上表的0.8倍执行 （3）大修前或局部更换定子绕组并修好后试验电压为： |  |  |
|  | 运行20年及以下者 |  | 1.5Un |
|  | 运行20年以上与架空线路直接连接者 |  | 1.5Un |
|  | 运行20年以上不与架空线路直接连接者 |  | (1.3-1.5)Un |
| 说明：1、应在停机后清除污秽前热状态下进行。处于备用状态时，可在冷状态下进行。 2、水内冷电机一般应在通水的情况下进行试验，进口机组按厂家规定。 3、有条件时，可采用超低频（0.1Hz）耐压，试验电压峰值为工频试验电压峰值的1.2倍 |  |  |  |

范例：

- 电抗器相串后可获取最大电压输出，电感量=单只电抗器×（X只）×系数1.13

二、电抗器串并联可获取中等电压输出，输出电流加大。

三、电抗器并联越多可取最低电压（以电抗器为准），输出电流最大。并联电感量=1/单只电抗器（量）+1/单只电抗器（量）······。

①

②

②

③

③