简单来说 差压值要开方输出才能对应流量

实际应用中 计算比较复杂 一般很少自己计算的 这个都是用软件来计算的 下面给你一个实际的例子看看吧

一．     流量补偿概述

差压式流量计的测量原理是基于流体的机械能相互转换的原理。在水平管道中流动的流体，具有动压能和静压能(位能相等)，在一定条件下，这两种形式的能量可以相互转换，但能量总和不变。以体积流量公式为例：

Q v = CεΑ/sqr(2ΔP/(1-β＾4)/ρ1)

其中：C   流出系数；

ε  可膨胀系数

Α  节流件开孔截面积，M＾2

ΔP 节流装置输出的差压，Pa;

β  直径比

ρ1 被测流体在I-I处的密度 ，kg/m3;

Qv  体积流量，m3/h

按照补偿要求，需要加入温度和压力的补偿，根据计算书，计算思路是以50度下的工艺参数为基准，计算出任意温度任意压力下的流量。其实重要是密度的转换。计算公式如下：

Q = 0.004714187 *d＾2*ε*＠sqr(ΔP/ρ) Nm3/h 0C101.325kPa

也即是画面要求显示的0度标准大气压下的体积流量。

在根据密度公式：

ρ= P*T50/(P50*T)* ρ50

其中：ρ、P、T表示任意温度、压力下的值

ρ50、P50、T50表示50度表压为0.04MPa下的工艺基准点

结合这两个公式即可在程序中完成编制。

二．     煤气计算书(省略)

三．     程序分析

1.瞬时量

温度量：必须转换成绝对摄氏温度；即+273.15

压力量：必须转换成绝对压力进行计算。即表压+大气压力

补偿计算根据计算公式，数据保存在PLC的寄存器内。同时在intouch画面上做监视。

2.累积量

采用2秒中一个扫描上升沿触发进行累积，即将补偿流量值(Nm3/h)比上1800单位转换成每2S的流量值，进行累积求和，画面带复位清零功能。

文章链接：仪表网 http://www.ybzhan.cn/tech_news/Detail/22690.html