JLLY型板框式加压滤油机

使

用

说

明

书

扬州金力电气有限公司

地址：江苏扬州宝应县柳堡工业区41号

电话：0514—88773006

传真：0514—88779286

网址：http://www.yzjldq.com

本产品执行标准：

JB/T5153.1－91  板框式加压滤油机  形式与基本参数

JB/T5153.2－91  板框式加压滤油机  技术条件

目     录

- 用途………………………………………………………2

- 主要结构形式……………………………………………2

- 外形结构图与工作原理图………………………………2

- 技术规格…………………………………………………3

- 调整及试车………………………………………………4

- 操作规程…………………………………………………4

- 机器的维护与保养………………………………………5

- 使用限制…………………………………………………5

- 简易故障的排除方法……………………………………5

- 易损件一览表……………………………………………5

十一、易损件图………………………………………………6

十二、随机附件………………………………………………6

- 用途

此滤油机专供电厂、变电所（站）、供电所、油库（包括工厂油库）及有关工厂企业对变压器油、电容器油、及各种绝缘油等油液进行过滤，去除其杂质和少量水份，提高油液的耐压性能。对于粘度较高的油液，可以采用加温降低其粘度后进行过滤，亦有良好的净化作用，是理想的节油回收设备。

- 主要结构形式

本机是由齿轮泵1、滤清器4、安全阀5、回油阀3、放液水嘴7、滤床8（包括压力表、滤板、滤框、滤纸、油盘）、前支架12、后支架9、底盘11、拉杆13、联轴器10及电动机安装在底盘之上滤床之下，滤清器安装在齿轮泵的前侧，在滤清器上装有回油阀，并用聚氯乙烯管与油盘连接，滤床安装于齿轮泵与前后支架上边，其中滤板、滤框（见表1）顺序交替地组成各个独立的过滤室，滤纸夹在滤板与滤框之间。进、出油口胶管连接在进、出管接头15、6上，被滤油液从滤清器进油孔处吸入，通过滤清器去除较大杂质后，再进入齿轮泵。由于电动机通过联轴器带动齿轮泵旋转，使齿轮对油液产生挤压作用，因而使滤油液流进滤床，渗透出滤油纸将油中杂质滤净。由于滤油纸的毛细管作用，可以吸收油中残留水份。然后将滤油液从油管排出。安全阀的作用是控制管道系统的压力，当油压超过规定值时，安全阀就立即启动，使滤油液在泵中自行循环，油压不再上升，以确保设备安全运转。回油阀借助齿轮泵进油口的真空作用，将油盘内的油吸入滤清器。放液水嘴供取油样进行耐压及其它理化性能试验。由于本机采用底盘滚轮14结构，可以通过人力拉动拉杆进行移动。

三、外形结构图与工作原理图

四、技术规格

| 名 称 |  | 单 位 | 型 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | JLLY－0.7/224 JLLY－0.7/224 (B) | JLLY－1.2/224 JLLY－1.2/224 (B) |  | JLLY－1.8/280 JLLY－1.8/280 (B) |  | JLLY－2.0/280 JLLY－2.0/280 (B) |
|  |  |  | (JLLY－50) | (JLLY－80) |  | (JLLY－125) |  | (JLLY－160) |
| 额 定 流 量 |  | L/min | 50 | 80 |  | 125 |  | 160 |
| 过 滤 面 积 |  | m2 | 0.7 | 1.2 |  | 1.8 |  | 2.0 |
| 过 滤 压 力 |  | Pa | 2.5×105 |  |  |  |  |  |
| 最大过滤压力 |  | Pa | 5.88×105 |  |  |  |  |  |
| 滤 油 粘 度 |  | CSt | ≤33 |  |  |  |  |  |
| 滤 框 数 量 |  | 块 | 8 | 11 |  | 13 |  | 15 |
| 滤 板 数 量 |  | 块 | 9 | 12 |  | 14 |  | 16 |
| 滤 纸 规 格 |  | mm | 234×234 |  |  | 300×300 |  |  |
| 板 框 规 格 |  | mm | 224×224 |  |  | 280×280 |  |  |
| 电 动 机 | 型 号 |  | Y90S-4 |  | Y90S-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 |  |
|  |  |  | YB90S-4 |  | YB90S-4 | YB100L2-4 | YB112M-4 |  |
|  | 功 率 | kW | 1.1 |  | 1.1 | 3.0 | 4.0 |  |
| 进 口 管 径 |  | 吋 | 1″ |  |  | 2″ |  |  |
| 出 口 管 径 |  | 吋 | 3/4″ |  |  | 1.5″ |  |  |
| 外 形 尺 寸 |  | mm | 950×430×675 950×430×705 |  |  | 1070×490×770 1070×490×800 |  |  |

- 调整及试车

  - 滤床上滤板、滤框、滤纸的放置位置应是，贴近两端止推板压紧板各放三张滤纸，然后放置滤板，再后滤板、滤框……交替顺序安放，板与框之间各夹放滤纸两张。滤板、滤框一侧为三角形支撑耳，另一侧为圆弧形支撑耳，用以支撑于两根支承杆（板）上。滤板、滤框的三角耳、圆弧耳必须与压紧板上的三角耳、圆弧耳在同一侧，且三角形耳必须安装在进液的一边，不能放错，否则将失去过滤能力。滤板、滤框均应以圆弧支撑耳一侧靠实支承杆定位。滤纸应使用清洁干燥的滤纸，如若使用清洗烘干后的旧滤纸时，应将滤纸脏污的一面对着滤框放置，以免清洁不净的杂质被冲刷下来而污染过滤后的油液。滤板、滤框安装完毕，复查位置是否正确，然后旋转手柄压紧，压紧时不允许加长压紧手柄，且只能一人操作。最后盖上油盘盖。（滤纸尺寸见最后附图）

  - 接电源时整机应接地。应检查各连接部分无松动现象。用手正、反盘动三、四转，看是否有卡阻现象，一切正常后，点动电动机查看油泵旋转方向与箭头方向一致，不得反向。

  - 滤油机的进出油口通过胶管与贮油器连接，并将所有控制阀门全部打开，关闭回油阀和放油嘴，准备就绪，方可开车。

  - 运转一分钟后，压力表指针在0.25Mpa左右时则为正常，如指针大于0.5MPa时，应停车检查故障，排除后再启动。

- 操作规程

  - 操作者必须熟悉本机性能及调试方法。

  - 清洗管道系统和机器内腔。

  - 机器启动后，应经常检查压力表的读数和机器的运转情况，一旦发生机器异常，应立即停机，排除故障后再开机。

  - 根据滤油容量，待循环过滤2～3倍的滤油量后，旋开放油水嘴，取出油样试验，直至合格为止。

  - 工作一定时间后，压力升高到0.5MPa以上或压力比初始压力下降，系统滤纸击破或滤纸吸收大量的水份毛细孔扩张，这两者都已失去过滤能力。

  - 安全阀在出厂前已经检查调整好，并用铅印加封，不得随意拆卸。如确有必要进行调整时，须试验合格后方可继续使用。

  - 工作时应注意油标，如油盘内存油过多时，可开启回油阀，将油盘内存油放净，再关闭回油阀。

  - 当油内水份过多时，应将油液加温，使水份蒸发一部分，待冷却至室温时再进行过滤。

  - 过滤结束，应清理机器，涂上防锈油，放在干燥通风之处。

- 机器的维护与保养

  - 所有密封表面，不用时应涂上防锈油，防止密封表面锈蚀（如滤板、滤框、止推板、压紧板等）。

  - 滤网、梯形螺杆等清洗干净，涂防锈油。

  - 所有管道接头，应包扎封口，防止异物进入管道系统。

  - 机器在移动过程中，防止撞击、翻倒，以免损伤机器和降低机器工作性能。

  - 产品不应露天存放，以免风吹、雨淋、日晒、夜露和尘土粘沾，如条件限制不得已时须采取防雨措施。

- 使用限制

本机在下列情况下禁止使用：

  - 海拔高度超过1000米。

  - 周围介质温度高于+40°C低于－10°C。

  - 空气相对湿度大于85%。

  - 有防爆要求场合，须选用带防爆电动机的滤油机。

  - 无防雨设施或充满水蒸气的环境。

  - 过滤汽油、煤油和含酸、碱成分的挥发性液体。

- 简易故障的排除方法

| 故 障 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- |
| 1.油路系统连接处漏油 | 拧紧螺帽或更换密封垫片 |
| 2.滤油量不足 | - 清洗滤油器 - 检查滤板及滤框的同一凸耳是否置于一边，且与前压板凸耳相同 - 滤纸的两孔是否对准滤板的两孔 |
| 3.安全阀漏气压力上不去 | - 调整弹簧压力至安全阀开启压力 - 将安全阀清洗后用金刚砂研磨 |
| 4.滤油机不能启动 | - 保险丝烧断应更换 - 插头接触不良检查后予以检修 |

- 易损件一览表

| 编号 | 图 号 | 零件名称 | 数 量 | 材 料 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 滤板 |  | HT150 |  |
| 2 |  | 滤框 |  | HT150 |  |
| 3 |  | 滤纸 |  | 270g/m2滤纸 |  |

十一、易损件图

十二、随机附件

- 装箱单

- 产品出厂合格证

- 产品使用说明书

- 冲孔器

- 滤纸

- 耐压耐油管两件（5米/根）