- 一、产品简介

用变比电桥测量变压器的变比，操作过程繁琐，测量范围狭窄，已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此，我公司采用现代电子技术，研制出了新一代全自动变比组别测试仪。它体积小，重量轻，精度高，稳定性好。它采用了大屏幕汉字显示、菜单操作，界面友好。变比组别可一次测完。该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。

- 二、主要功能及特点

1．自动测量接线组别。

2．自动进行组别变换。

3．自动切换相序。

4．自动切换量程。

5．自动校表。

6．输入标准变比后，能自动计算出相对误差。

7. 一次测量完成，自动切断试验电压 。

8. 设置数据,测量结果自动保存，可查看以前数据。

9. 测量有载变压器,只输入一次变比。

- 三、主要技术指标

1．变比测量范围： 1—10000

2．组别：1—12点

3．精度: 1-1000 0.2 级   1000-10000 0.5级

4. 电源：AC220V ±10%，50HZ

5．使用环境温度：-5℃ ─ 40℃

6．使用环境湿度：＜85%

7. 体积：430×320×215mm3

8. 重量：8Kg

- 四、面板示意图

五、操作方法

1．联线： 关掉仪器的电源开关，按下面的方法接线。

单相变压器                       三相变压器

仪器                  变压器          仪器                变压器

A                     A                A                    A

B                     X                B                    B

C                     不接             C                    C

a                     a                a                    a

b                     x                b                    b

c                  不接             c                 c

变压器的中性点不接仪器，不接大地。接好仪器地线。将电源线一端插进仪器面板上的电源插座，另一端与交流220V电源相联。

注意：切勿将变压器的高低压接反！

2.打开仪器的电源开关,稍后液晶屏上出现主菜单，如下图

设置接线方法

设置标准变比

开始数据测量

查看历史数据

↑:选择  确认:执行

- 选中的菜单反向显示（黑底白字）此时可按 “ ↑”键 选择功能菜单

- 按 “确认”键 执行相应功能

- 注：按下按键，放开按键，为一次按键输入

3．接法设置,进入接线方法设置后，液晶屏显示如下

设置接线方法      接法:Yy

设置标准变比

开始数据测量

查看历史数据

↑:选择  确认:保存

此时按“ ↑ ” 键选择接法,按“确认” 键保存接法，返回主菜单

4．设置标准变比,进入标准变比设置后，液晶屏显示如下

设置接线方法

设置标准变比     变比=25.000

开始测量数据

查看历史数据

→:移位 ↑↓:增减  确认:保存

- 此时　按“ → ”键选择数据位,选中的数据反向显示,按“↑”“↓”键修改数据。

- 选中数字后，按“↑”“↓”键，数字由0到9循环变换，如果是第一位，数字只能由1到9循环变化，不会出现0 。

- 选中小数点后，按“↑”“↓”键，小数点循环移动。

如果变压器有档位,这里设定的标准变比,是中间档的标准变比。按“确认”键保存变比后，液晶屏显示如下

设置接线方法

设置标准变比     调压比=0.00%

开始测量数据

查看历史数据

→:移位 ↑↓:增减  确认:保存

- 调压比的设置方法和标准变比的设置方法相同。

- 如果变压器有档位，按实际值设定，反之，设定为0.00%。按“确认”键保存调压比后，返回主菜单

- 5.开机预热5分钟后，选择“开始数据测量”，按“确认”键后，显示如下

接法=Yy？

变比=25.000？

→:否  确认:是  ↑↓:换档

- 屏幕上显示的变比值是本次测量需要的实际标准变比值，按“↑”“↓”键可以修改此值。每次修改的幅度=设置的标准变比×调压比。测量完成后,显示如下

第３次　　　　     共３次

组别：１２点

ＡＢ：２５。００８　　　　　０．０３％

ＢＣ：２５。０１０　　　　　０．０４％

ＣＡ：２５。０００　　　　　０．００％

↑：翻页　→:打印  确认:返回

每次测量完成后，仪器自动保存数据，最多保存30个数据,超过

3０后，本次数据存入第30次，第一次数据清除，即先进先出。

第一行左边显示本次数据在历史数据中的位置，右边显示历史数据的个数。

第二行为组别。

第三行左边为AB相的变比,第三行右边为AB相的相对误差,依此类推。

如果测单相变压器,只有前三行显示。

如果实测变比的相对误差大于１0 %,显示“＞１０％”, 如果实测变比的相对误差小于-１0 %,显示“<-１０％”。

按“↑”键，查看数据。

按“←”键，进入打印菜单，可打印本次数据，打印全部数据，可清除全部历史数据。

按确认键，返回主菜单。

六、注意事项

- 保险1为2A,保险2为0.5A。如果测试线短路,高低压接反,会熔断保险。保险熔断后，如果进行测量，在显示“  正在测量，请等待！ ”后停住。请关机，更换相同容量的保险，重测。

2.连线要保持接触良好。仪器应良好接地！

3.仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好，宜选用照明线,如果电源干扰还是较大，可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于200VA即可。

4.仪器工作时，如果出现液晶屏显示紊乱，按所有按键均无响应，或者测量值与实际值相差很远，请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。

5.显示器没有字符显示,或颜色很淡,请调节亮度电位器至合适位置。

亮度电位器是多圈电位器 ，有10圈！

6.仪器应存放在干燥通风处，如果长期不用或环境潮湿，使用前应加长预热时间，去除潮气。

7.通讯口调试时使用。

- 七、产品清单

1.测试仪一台;  2.电源线一根；  3.测试线一套

4.产品使用说明书一本。