多 功 能 真 空 滤 油 机

使

用

说

明

书

宝应县高电电力设备制造厂

一、多功能真空滤油机概述

为适应电力维修部门现场检修各类高低压带油设备的需要，我们参考日本加藤公司和德国西门子公司的技术，严格执行国家标准以DL/T521－93－2002真空净油机使用导则为指导，设计具有体积小，比例重量轻、移动方便、噪声低、连续工作时间长，性能稳定，操作方便等特点，是各电厂、电站、变电所、电器制造厂、工矿企业过滤变压器油、透平油、40℃以下机油、液压油等油液中的水份、气体和杂质的理想设备。

二、主要用途

1、本机可用于各类油浸变压器、油浸电流、电压互感器及少油继路器，进行现场滤油及补油。

2、本机可用于对上述设备进行现场热油循环干燥，尤其是对油浸电流、电压互感器及少油断路器的热油循环干燥更为有效。

3、本机可用于对密封油浸设备进行现场真空注油和补油及设备抽真空。

4、本机还可以用于对轻度变质的变压器油进行再生净化，使其性能达到合格油标准。

三、主要特点

本机与国际国内的同类产品相比较有如下特点；

1、体积小、重量轻，是同类产品重量的二分之一。

2、改进完善了油气分离的设计。利用真空进油，装设了管状旋转喷油器，减少了阻力，回旋速度快，增加了油气分离效果。

4、根据用户的需要，净油器部分的过滤介质由特制精滤芯为过滤介质，特制精滤芯为无纺密纸做成，当发现过滤慢时只需剥掉外面一层无纺密纸即可。

5、一机多能，这是本机的一个重要特点。由于本机在现场使用，并利用原来的带油设备做储油罐，使热油循环本机与设备之间，这样便使滤油、再生、热油循环干燥三种功能

真空压力表(负)兆帕MPa

同时进行，省工、省时、确为一举三得。

0.101

0.0931

0.0798

0.0665        真空

0.0532

0.0399

0.0266

0.0133

0  10  20 30  40  50  60 70  80 90 100

水饱和曲线图       温度℃

四、工作原理

真空净油机是根据水和油的沸点不同而设计的，它由真空加热罐、精滤器、冷凝器、初滤器、水箱、真空泵、排油泵以及电气柜组成。真空泵将与真空罐内的空气抽出形成真空，外界油液在大气压的作用下，油经过入口管道进初滤器消除较大的颗粒，然后进入加热罐内，经过加热到40－75℃的油通过自动油漂阀，此阀是自动控制进入真空罐内的油量进出平衡。经过加热后的油液通过喷翼飞快旋转将油分离成半雾状，油中的水份急速蒸发成水蒸气并连续被真空泵吸入冷凝器内，进入冷凝器内的水气经冷却后再返原成水放出。在真空加热罐内的油液，被排油泵排入精滤器通过滤滤芯将微粒杂质过滤出来。从而完成真空滤油机迅速除去油中杂质、水份、气体的全过程，使洁净的油从出口处排出机外。

五、使用说明

连接好进出油管油路，接通380V，接好安全地线，检查各电路是否连接可靠，各油路

阀门是否打开，准备无缺后再进行操作程序；点动真空泵，使泵内的油能正常运行，再使真空泵连续运转。当真空表面达到表限时，可打开进油阀，直至真空缸内下视窗看见油面时，即启动排油泵开关，开始排油过滤杂质，油路正常循环，打开加热器开关，挥发油中水份，如果油中水份较多时，真空缸内油沫会增高，此时必须打开放气阀控制适应的真空度，待水份减少、油下降后关闭放气阀，使真空度达到极限。此时要注意各仪表的反应，如果压力表读数大于0.3MPA时，说明滤油器内滤芯表层杂质太多，需要去掉表层滤纸即可，工作完毕后，参看原理示意图，打开放气阀使真空度达到正常大气压，排完缸内的油，剩下的油从放油阀放出，防止下次使用时，混入不同型号的油中。

六、技术标准；

| 性能及参数 |  | 规格及型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DZJ 16 | DZJ 25 | DZJ 30 | DZJ 50 | DZJ 80 | DZJ 100 | DZJ 125 | DZJ 150 | DZJ 200 |
| 工作 参数 | 击穿电压KV | ≥50 |  |  | ≥65 |  |  |  |  |  |
|  | 流量L/MIN | ≥16 | ≥25 | ≥30 | ≥50 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 | ≥200 |
| 真空 度 | 极限（表计）pa | ≤90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作（表计）pa | ≤400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作压力（mpa） |  | ≤0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作噪音（db） |  | ≤70 |  |  | ≤75 |  |  | ≤80 |  |  |
| 含水量mg/㎏ |  | ≤7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含气量％ |  | ≤0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清洁度NAS |  | ≤7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B值 |  | ≥6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 色级度 |  | ≥3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤精度um |  | 0.5—0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电加热功率KW |  | 8 | 10 | 15 | 15 | 24 | 24 | 48 | 60 | 72 |
| 总功率KW |  | 10 | 12 | 16.5 | 18 | 28 | 28 | 56 | 68 | 80 |
| 电源电压V |  | 380V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进出口径 |  | G3/4〃 |  | G1〃 |  | G1.25〃 |  |  | G1.5〃 |  |
| 油温范围 |  | 40℃－75℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均无故障工作时间 |  | h≥5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连续工作时间 |  | h≥150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净油机重量（㎏） |  | 100 | 130 | 250 | 260 | 550 | 600 | 900 | 950 | 1000 |

七、结构原理图；

- 真空滤油机工作原理示意图之一；（ZLJ－16～25两种规格

油气分离器　　旋转器　　观察窗　　　　真空表　真空阀　压力表　　返回阀　出油管

温度计 	冷凝器

加热器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滤　芯

初滤器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　净油器

单向阀

进油阀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　硅　胶

进油管	放水阀	真空泵　　　　　　　排油泵	图1

2、真空滤油机工作原理图之二；（ZLJ－30～50两种规格）

温度计　　　　　　自动阀　喷管　浮标　吸气管　　　　真空表　冷凝器　　放水楮

加热器

真空泵

进油管

水　泵

进油阀

储水箱

初滤器　　真空缸　　排油泵　　　　压力表　　精滤器　　　逆止阀　　　　	出油管

图2

3、真空滤油机工作原理图之三；（ZLJ－80～200五种规格）

温度计	雾化器	真空表	真空缸	真空阀　　冷凝器出水管

喷　管	冷凝器

自动阀	储水箱

浮　标	放水口

加热器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　进气口

油　层	　	排气口

粗滤器	真空泵

推进器	水　箱

排油泵	压力表	球阀	精滤器　进油管　逆止阀　出油管　水泵　真空泵出水

图3

八、注意事项

- 接通电源必须要接好地线才能操作。

- 操作时，注意电机转动方向，要符合箭头方向。

- 没有油循环时，不得启动加热器，否则会烧坏加热器，重则会炸。

- 排油前，必须打开出油管道所有阀门。

- 工作环境温度低于零下30℃，高于40℃，不宜使用。

九、多功能真空滤油机常见故障及消除方法

| 故障情况 | 产生原因 | 消除方法 |
| --- | --- | --- |
| 真空度达不到技术标准 | - 过滤油中含水多真空泵抽出气体含水蒸气过多。 - 由于使用地点海拨高度不同，不在标准大气压情况下影响真空度变化。 - 真空泵内，真空油低于油位线。 - 真空油，由于使用时间长含水量多。 - 各连接处密封漏气。 - 真空泵易损件磨损过大。 | - 属正常现象，需多次过滤。 - 正常现象，提高油的温度使水蒸发。 - 增加真空油。 - 需更换新油。 - 检查维修。 - 更换易损件。 |
| 在正常工作情况下压力0.3mpa | - 机器出油管太长，输送油位太高，出油口阀小或管太小。 - 滤油器吸有很多杂质。 | - 改善环境 - 剥掉外面一层滤纸 |
| 真空泵喷油 | - 被过滤油含水量多，油漂上升被吸入真空泵、真空泵内油位上升。 - 真空泵内密封垫移位或损坏。 | - 更换真空油不得超过油位线 - 检修 |
| 温控不灵或无温 | - 温控与温度计不吻合。 - 加热器烧坏或线路断路或接触器不合。 | - 调整温控 - 检修线路或更换加热器 |
| 排油泵无压力出油量不足 | - 初滤器滤网堵塞 - 排油泵油封漏气 - 进油管被堵或吸入缸底 - 吸油管太细或吸程太远 - 真空缸内喷翼小孔堵塞 | - 清洗闭网 - 调整油封压盖无效需更换油封 - 查理 - 改善环境 清洗 |

十、电器原理图

1、真空滤油机电器结构示意图之一；（DZJ－16～25两种规格）

A   B   C

C1

C1

C2

C2

C3

C3

C5

C4

R7

D1　　　　　　D2

C5　　C4

C5

2、真空滤油机电器结构图之二；（DZJ－30～50两种规格）

L1　　　OF　　U　　　　　	FU3	1

L2　　　　　　　　V　　　　　　　　　　　　FU2

L3　　　　　　　　　　W

3

FV　　　　　FV　　　　　　　　　　　6　7　　　　10V　58　KM　KM

2　　　　　　　A　　　S

KM 　　　　　KM　　　　　KM　　　 　　　　　FR　　　　　　K

R　　R　R　　　　FR　　　　　FR

WD

Y

10

M3　　　　　M2　　　　　M1　　　　　　　KM　　KM1　　KM2

3、真空滤油机电器结构图之三；（DZJ－80～200五种规格）

L1　　QA　U　　　　　　　　　　　　　　　　FV　　1

L2　　　　　V　　　　　　　　　　　　　FV

L3　　　　　　W　　　　　　　　　　　　　　　　　1　9　9　　7　7

FU1             FU2                   KM1 KM2KM3 KM4

KM3      KM4        KM      KM1      KM2  KT1         KM                KM2

KT1     KT2    KT3     KT2    KM    KM1   KM2

KT3                       K3        8

加热器A　加热器B    1M3～    2M3～   3M3～            KM    KM1   KM2     KM3       KM4

十、随机配件

  - 说明书一份。

  - 装箱单（带合格证）一份。

  - 进出油管各一根。www.gd2018.com