监所周界高压电网安装施工规范

本安装施工规范依据公安部关于 《中华人民共和国公共安全行业标准》  GA 247----2000  (监所周界高压电网装置)而制定。

一、高压电网的主要技术指标

1. 输入电压 220伏，高压输出 4700伏。每段静态功率 15瓦。

引:GA247-2000（4.2.2 电网输为正弦交流50Hz，额定电压220V，电网输出额定电压应为交流3000~6000V（有效值）范围之间，输入电压180~240V范围内，电网应能正常工作，最大输入电压不应超过250V。在主电源断电的情况下，后备电源能保证正常启动。预警状态时，应保证其高压输出。备用电源能保证高压电网装置正常工作时间不少于4小时）。

2. 具有多路多段短路，断网，触网检测声光报警功能。原则上每面墙为一段，每段又分为四档或五档线，最小系统为四段。另外，可根据现场具体情况和客户要求增加段数。

引:GA247-2000（4.2.1 电网应按地域划分不少于4个区段管理，每区段应分别具有触网报警，断网报警和短路报警功能。电网用声音，信号灯发出报警信号。）

3. 镀锌角铁三角支架规格要求：

采用GB : 5×50×50mm镀锌角铁作为网线支架。技术参数如图：（1~5）

（4.4.4.b 金属线网架应采用能承受150Kg重量经防腐处理的金属支架，倾斜角度根据实际要求应在90~135之间；金属线与线间距应在150~200mm之间，其规定见表2。

表2  金属线网架尺寸

|  | 最 小 尺 寸 | 最 大 尺 寸 |
| --- | --- | --- |
| A B | 300 | 500 |
| B C | 850 | 1100 |
| B D | 150 | 200 |
| C E | 50 | 70 |
| E F | 150 | 200 |

- C

E	F	  B

- D

A

- 4. 高压瓷瓶为P10型，耐压为10K伏。

(4.4.5 绝缘子的性能应符合电网输出的最高电压要求，应符合GB/T775.1,

GB/T775.2的规定．)

5. 高压网线使用16mm2铝绞线。

（4.4.4.a 金属应符合GB/T1179的规定，应采用16~25mm2的钢芯铝绞线；

沿海高盐地区用含稀土材料的铝绞线；用四根或五根导电金属线组成金属线网路。）

- 安装施工步骤及要求

1 ．三角支架的安装：

三角支架的底部离地面的高度不得少于4米，每个支架用Φ12mm的膨胀螺栓三个固定于墙上。两个支架的间距为4—6米，且所有支架的上平面应保持在同一平面上。

2．高压瓷瓶的安装：

每个支架上安装4个P10型瓷瓶，瓶体要求与水平垂直，瓶头向上且要求瓶头上的槽沟与墙面平行。

3．放铝绞线及线的固定：

⑴　首先要选好分段点的位置，从此点开始向下一分段点的位置放出5根同长度的铝绞线。

⑵．每根铝线先固定好一头，然后分别将每根线放在此段内每个支架瓷瓶相应的一侧，如图:

每根铝绞线放到相应的位置后，在第十个三角支架的位置处用紧线器分别把每根线拉紧，其后将此段内的铝线放在相应瓶头顶的槽口内，用扎线扎紧扎好。

⑶．扎线方法：

扎线用铝绞线截取，长度为1.7~2.3米。截取后的铝绞线每根又可扯分成5~6根，然后将每根铝线盘成直径5~8厘米的小圆盘备用。

首先以扎线的中心为准，在瓶头槽口处的铝绞线上绕上1~3圈，其次在以扎线的一头为准，以逆时针的方向在瓷瓶大小头的中部绕上一圈半后，把剩余的扎线密绕到铝绞线上5圈。最后，扎线的另一头以相反的方向把线扎好，方法同上。

4. 分段点的安装施工方法：

首先在适当的地方选好分段点，即在两个支架之间，高压箱之上，用隔断瓷瓶（绝缘子）将两根在相同位置上的网线连接好。

两根网线要分别穿入隔断瓷瓶的对应自己远的圆孔中，网线拉紧后绝缘子的受力方向应该是向中心挤压。假如两根铝线只是分别穿入临近端的圆孔内，则绝缘子的中心受力方向就会承受向两边的拉力，极易将瓷瓶从中间拉断。

5．室外高压控制箱的安装及接线

1 高压控制箱用 10~12mm的膨胀螺栓固定，每只箱子用四个。箱子的底面与地面的间距要大于4米，安装后箱子要保持水平。

2 高压控制箱的中心应在割断瓷瓶的铅锤线上，如图5所示。

- 高压网线                      隔断瓷瓶

- 高压箱                                 高压箱

- 〉4米

- 6 接线方法。

- 每报警段接线方法如图，高压引出线用 16mm2的铝绞线，其中的一端要套上铜铝型

接线鼻（采用铜铝型线鼻的目的是防止接头处氧化），

并用压线钳将其压紧，然后将线鼻套入高压箱的铜

接线柱上，并用铜螺母压紧。另一头同网线连接。

7.接地线的技术参数要求：

接地电阻要小于4欧姆，接地角铁应埋在监所围墙的外侧，

把接地盘元用电焊焊在接地角铁上，接地盘元沿墙而上

接地盘元应涂防锈 。

8．通讯线及电源线的布线要求：通讯线用截面积不小于0.75平方

的双绞线；电源线用截面积不小于0.75平方的单根多股镀锌铜线；

报警灯的电源线用截面积0.75平方单根多股镀锌铜线；

以上的用线都要穿在截面积适当的PVC管里,pvc管每0。6米用

一管卡固定。

9．其它：

其他未尽事宜均以中华人民共和国公安部于2000—07—05发布的《中华人民共和国公共安全行业标准》  GA 247----2000  (监所周界高压电网装置)为准。

高压电网装置平面示意图

lll

………电网线                 …….  .围墙

…….  网线支架              …….  瓷瓶

………隔断瓷瓶

……..	高压箱                ……. 主机箱

系统建设图见后：网线架设图、网线接线图、系统布线图、系统接线图